- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	2

II.	CZĘŚĆ OPISOWA 	3

1.	Założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania i energii	3

2. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy cieplnej	3

2.1.	Instalacje wodociągowe	3

2.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	7

2.3.	Instalacja kanalizacji deszczowej	7

2.4.	Instalacja centralnego ogrzewania	7

2.5.	Instalacja wentylacji	8

2.6.	Zabezpieczenia p.poż	10

3. Zapotrzebowanie na wodę	10

4. Sposób odprowadzenia ścieków	10

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych

### Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)wraz z późniejszymi zmianami we wszystkich pomieszczeniach budynku szkoły należy zapewnić temperaturę 20ºC.

### Na podstawie normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - wymagania, oraz uchwalonej 08.02.2000r. zmiany PN-83/B-03430/Az3:200 w ustępach zapewniono:

- min. 50 m3/h na każdy ustęp

- min. 25 m3/h na każdy pisuar

- min. dwukrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu z umywalkami

- min. dwukrotną wymianę powietrza w szatni okryć wierzchnich

- min. 15 m3/h na każde dziecko przebywające w pomieszczeniach pobytu dzieci

W pomieszczeniu kuchni i jadalni zapewniono wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną.

## 2. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń oraz określenie wartości mocy cieplnej

### 2.1. Instalacje wodociągowe Ponieważ ilość przyborów nie zmienia się znacząco w stosunku do stanu istniejącego nie przewiduje się wymiany wodomierza.

Zaplanowano pozostawienie istniejących rurociągów w węźle i zimnej wody na wyjściu z budynku. Pozostałe rurociągi i piony należy wymienić.  W celu wykonania nowej instalacji należy zlikwidować wszystkie obudowy g-k wraz z rozprowadzeniem wodociągów do przyborów.

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PEX lub PP:

- W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową.

- Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować izolacji termicznej. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego.

- W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE.

- Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja), prowadzone w warstwie wylewki posadzkowej, ściankach działowych oraz w bruzdach należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9 mm.

- przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności	od ciśnienia roboczego.

Przewody instalacji wody ciepłej należy prowadzić wraz z pozostałymi instalacjami wodociągowym w odległości 10cm od przewodów wody zimnej i cyrkulacji.

Wszystkie przewody należy prowadzić z zastosowaniem zaleceń producenta co do kompensacji wydłużeń przewodów. Wszystkie przewody ciepłej wody należy zaizolować otuliną z materiału izolacyjnego. Grubość izolacji dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] wraz z późniejszymi zmianami.

| Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100mm |

Instalacja cyrkulacyjna zaprojektowana jest w systemie wymuszonego cyrkulowania ciepłej wody. Instalacja cyrkulacyjna połączona jest z instalacją ciepłej wody.

Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej należy prowadzić wraz z pozostałymi instalacjami wodociągowym w odległości 10cm od przewodów wody zimnej i wody ciepłej. Wszystkie przewody należy prowadzić z zastosowaniem zaleceń producenta co do kompensacji wydłużeń przewodów.

Wszystkie przewody instalacji cyrkulacyjnej  należy zaizolować otuliną wymienioną w pkt. 5.2. Grubość izolacji dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] wraz z późniejszymi zmianami.

| Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100mm |

Instalacja wody przeciwpożarowej

Ponieważ w obiekcie instalacja hydrantowa połączona jest z instalacja bytową projektuje się rozdział instalacji  za wodomierzem i rozprowadzenie nowej instalacji do wszystkich hydrantów.

Na wodzie bytowej zainstalować należy zawór pierwszeństwa natomiast na instalacji hydrantowej zawór antyskażeniowy EA DN40.

Wydajność nominalna hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3 /s, ciśnienie powyżej 0,20 MPa. Zakłada się jednoczesne działanie dwóch hydrantów dla całego budynku.

Instalacja wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. Rurociąg prowadzony wzdłuż ścian. Zawór odcinający hydrantu należy umieścić na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Rurociąg zasilający hydrant należy oznaczyć „Instalacja hydrantowa” , zawór przed zespołem hydrantowym zaplombować.

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa,

Nie wolno prowadzić instalacji hydrantowej powyżej przewodów elektrycznych

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania,

Próba szczelności

Wewnętrzna instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności dwuetapowej składającej się z próby wstępnej  głównej.

W próbie wstępnej należy poddawać instalację ciśnieniu powinno 1,5xPdysp.0,5MPa (5 bar) w czasie 30min. Co 10min. Należy przywracać wartość ciśnienia. Podczas następnych 30min. ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż o 0,3bar.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Instalację uznaje się za szczelną jeżeli ciśnienie z próby wstępnej w ciągu 2h nie spadnie o więcej niż 2%.

Płukanie i dezynfekcja

Płukanie należy przeprowadzić czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać  warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r., Dz. U. nr 16 z 15.06.1977 r., a prędkość wody być nie mniejsza niż 1m/s. Płukanie można zakończyć gdy woda wypływająca z przyborów jest tak samo czysta jak ta użyta do płukania. Dezynfekcję należy przeprowadzić za pomocą roztworu wodnego podchlorynu sodu, które wprowadza się do instalacji w kilku miejscach. Po 24h należy intensywnie płukać instalacje.

### 2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne oraz wpusty podłogowe usytuowane w pomieszczeniach 
za pomocą podejść kanalizacyjnych odprowadzają ścieki bytowo-gospodarcze do istniejących przewodów odpływowych. Wszystkie podejścia kanalizacyjne oraz przewody odprowadzające prowadzić są ze spadkiem 2 %.

W celu odprowadzenia ścieków wykorzystano istniejące piony i przyłącza kanalizacji sanitarnej, które podczas wykonywania prac należy wymienić. Większość pionów nie posiada wyprowadzenia ponad dach, podczas wykonywania nowych pionów przewidziano wyprowadzenie wszytkich pionów i zakończenie wywiewką.

Na pionach nad posadzką należy zamontować rewizje. Piony należy zakończyć min. 0,5m nad dachem za pomocą wywiewki kanalizacyjnej Capricorn DN100mm.

Zgodnie z Projektem Budowlanym instalacji kanalizacji sanitarnej kanalizacja z obiektów kuchennych zaopatrzona jest w separatory tłuszczu i skrobii zewnętrzne. Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować powyższe.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kielichowych PVC 
z odpowiednim uszczelnieniem. Podejścia kanalizacyjne należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm i haków. Przejście pionu przez strop odbywa się w rurze osłonowej wypełnionej pianką poliuretanową.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.

### 2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą instalację kanalizacji deszczowej.

### 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt zakłada zachowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Jedynie w kilku pomieszczeniach przewiduje się wymianę grzejników na grzejniki płytowe zasilane z boku jednak zmiany te nie spowodują zmian w instalacji centralnego ogrzewania (maksymalny wzrost mocy cieplnej ok. 5%). Każdy z grzejników powinien być wyposażony w głowice termostatyczną oraz w kątowe zespoły przyłączeniowe z możliwością odcięcia grzejnika od instalacji.

Przejścia przez ściany konstrukcyjne budynku i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a przewodem wypełnić szczeliwem plastycznym nie powodującym korozji.

Rury stalowe przed pomalowaniem dwukrotnym farbą antykorozyjną należy oczyścić z rdzy i zabrudzeń.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany węzła należy zabezpieczyć p.poż w klasie EI60 poprzez zastosowanie mas do zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych."

### 2.5. Instalacja wentylacji

- sale żłobkowe

Strumienie powietrza przyjęto zgodnie z pkt. 1 projektu.

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza zaprojektowano rekuperatory ścienne

- pomieszczenia toalet

w pomieszczeniach toalet zaprojektowano grawitacyjny wywiew wspomagany wentylatorem sprzężonym z oświetleniem i posiadający opóźniacz czasowy.

- Kuchnia

Wentylację w kuchni obliczono na zyski ciepła w pomieszczeniu (ok. 250W na każdy kW urządzenia).

Odprowadzenie zanieczyszczeń przewidziano poprzez dwa okapy ze stali nierdzewnej.

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu poza okapami przewidziano wykonanie dodatkowego odciągu, który ma za zadanie zbierać zanieczyszczenia nie wyciągane przez okapy.

Odprowadzenie powietrza z wyciągu i okapów za pomocą przewodów okrągłych zgodnie z częścią graficzną. Na kanałach zamontować przepustnice.

Nawiew zaprojektowano poprzez kanały okrągłe i prostokątne umieszczone pod stropem pomieszczenia zaopatrzonych w kratki. Przed kratkami zamontować przepustnice.

Wykonanie wszystkich przewodów z blachy ocynkowanej. Do podwieszania kanałów należy zastosować wieszaki z przekładkami amortyzacyjnymi. Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać rewizje – rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami

Wentylacja mechaniczna kuchni obsługiwana będzie przez centralę nawiewno - wywiewną  o wydajności min. 3200 m3/h (spręż dyspozycyjny 600Pa) zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy.

Należy przewidzieć konieczność dostarczenia w częściach i złożenia centrali w pomieszczeniu ze względu na duży rozmiar i wagę i brak odpowiedniego dojścia do pomieszczenia.

Przewody zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości 50mm.

- Pozostałe pomieszczenia

W pozostałych pomieszczeniach przewidziano grawitacyjną wentylację - wywiew poprzez istniejące kominy, nawiew zapewniony przez nawiewniki  okienne zamykane ręcznie zgodnie z częścią graficzną projektu. W pomieszczeniach bez kominów zaprojektowano przewody wentylacji wywiewnej z rur spiro ϕ160mm wyprowadzone bezpośrednio ponad dach i zakończone systemowym kominkiem.

Dodatkowo w pomieszczeniach żłobkowych zaprojektowano klimatyzację.

Każde urządzenie wyposażone w indywidualny sterownik umożliwiający kontrolę pracy urządzeń oraz regulację temperatury. Lokalizację urządzeń przedstawiono w części graficznej. Instalacje freonowe wykonać z rur miedzianych z miedzi miękkiej łączonych przez lutowanie. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy na czynniku R410A. Równolegle do instalacji freonowej doprowadzić zasilanie do jednostek klimatyzacji. Wszystkie przewody chłodnicze zaizolować otulinami Thermaflex AC gr. 13 mm. Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić instalacją z rur PVC na dachu obiektu bądź na przyległy teren.

### 2.6. Instalacja gazu

Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przejścia przez przegrody wykonać w rurach ochronnych wypełnionych szczeliwem plastycznym nie powodującym korozji. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian w odległości 3 cm od tynku, mocując uchwytami co 2,0 m. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej:

- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi przewodami;

- 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, umieszczając je pod tymi przewodami;

- 10 cm od pionowych przewodów wod.-kan., c.o. i nieuszczelnionych puszek elektrycznych;

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, łączników, bezpieczników, przekaźników, gniazd wtykowych itp.).

Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002), w szczególności zawarte w dziale „Instalacje gazowe".

Doprowadzenie gazu do przyborów zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Próby i odbiór gazociągów

Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać zgodnie z:

- § 34 ust.5 i 6 oraz § 35 ust.1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz.640)

- Normą PN-EN 12327:2004 „Systemy dostaw gazu – procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia – Wymagania funkcjonalne”

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić powietrzem lub innym gazem obojętnym o ciśnieniu 100 kPa, po uprzednim odcięciu urządzeń gazowych. Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ww. ciśnieniu i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza. Próbę szczelności należy wykonywać przez min. 30min. Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić i zastosować dwukrotne malowanie, zachowując niezbędny odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.

Instalacja detekcji gazu

Zaprojektowano instalację detekcji gazu. Za skrzynką z reduktorem II stopnia należy zamontować zawór klapowy odcinający. Na elewacji tylnej kuchni przewiduje się montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego. Detektor gazu umieścić nad posadzką kuchni i kotłowni Wszystkie urządzenia  sterowane będą modułem umieszczonym w kuchni. W razie wykrycia nie normowego stężenia gazu jego dopływ zostanie odcięty za pomocą zaworu i załączy się sygnalizator.

### 3.  Zapotrzebowanie na wodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na 1 dziecko w szkole przypada 40dm3/j.o./dobę, stąd:

Przepływ średni dobowy				Qdśr= 89*0,04 m3/d =3,56 m3/d

Współczynnik godzinowej 
nierównomierności 				N= 9,32*n-0,224=9,32*89-0,224=3,40

Przepływ maksymalny dobowy			Qdmax=3,40*3,56 m3/d=12,10 m3/d

Przepływ średni godzinowy			Qhśr= Qdśr/12 =  3,56 m3/d /12 =0,30 m3/d

Przepływ maksymalny godzinowy	   	       Qhmax= Qhśr *Nh=  0,30 m3/d * 3,40=1,02 m3/d

## 4. Sposób odprowadzania ścieków

Średnia dobowa ilość odprowadzanych 
ścieków sanitarnych 					Qść =  3,4 m3/d

W celu odprowadzenia ścieków wykorzystano istniejące piony i przyłącza kanalizacji sanitarnej, które podczas wykonywania prac należy wymienić.