- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	1

1.	Wyposażenie w instalacje elektryczne	2

1.1.	Podstawa opracowania	2

1.2.	Zakres opracowania.	2

1.3.	Charakterystyka obiektu.	2

1.4.	Prace demontażowe	3

1.5.	Zasilanie.	3

1.6.	Wewnętrzna instalacja zasilająca.	3

1.11.1.	Instalacja zasilająca odbiory technologiczne.	6

1.11.2.	Instalacja gniazd wtykowych.	6

1.11.3.	Oświetlenie ogólne pomieszczeń	6

1.11.4.	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	7

1.11.5.	Oświetlenie na elewacji i oświetlenie zewnętrzne	10

1.11.6.	Instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji	10

1.11.7.	Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych	10

1.11.8.	Instalacja alarmowa w w.c. dla niepełnosprawnych	10

1.12.	Ochrona przeciwporażeniowa.	10

1.13.	Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.	11

1.13.1.	Uziemienie ochronne.	11

1.13.2.	Uziemienie projektowanego obiektu.	11

1.13.3.	Ochrona odgromowa.	13

1.13.4.	Ochrona przeciwprzepięciowa.	13

1.14.	Przewody.	14

1.15.	Osprzęt.	14

1.16.	OBLICZENIA	14

1.16.1.	Oświetlenie.	14

1.16.2.	Obliczenie mocy maksymalnej i dobór w.i.z.	14

1.16.3.	Sprawdzenie doboru przewodów, spadków napięć i ochrony przeciwporażeniowej.	15

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

# Wyposażenie w instalacje elektryczne

## Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Umowa sprzedaży energii nr BCP/UK/JK/990/2019 z dnia 14.01.2019r. z TAURON Dystrybucja S.A.,

- Projekty techniczne branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

- Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

- Norma N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa.

- Norma N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych.

- Norma PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

- Inne obowiązujące normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

## Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy obejmuje instalacje i urządzenia elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach budynku administracyjno - dydaktycznego w miejscowości Jelenia Góra, ul. Zamoyskiego 7.

W projekcie uwzględniono:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w całym budynku,

- demontaż istniejących rozdzielnic,

- montaż nowych rozdzielnic w modernizowanych pomieszczeniach,

- wewnętrzne instalacje zasilające,

- instalacje odbiorcze,

- instalację ochronną,

- instalację odgromową.

## Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt stanowi piętrowy, podpiwniczony budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. W chwili obecnej budynek pełni rolę funkcję administracyjno - dydaktyczną. Przewiduje się generalny remont budynku powiązany ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń. W budynku znajdą miejsce pomieszczenia żłobka. Budynek wyposażony będzie w instalację wodno-kanalizacyjną, klimatyzacji, wentylacji, gazową i lokalnego centralnego ogrzewania na bazie istniejącego węzła c.o., nie wchodzącego w zakres niniejszego opracowania.

Uwaga: Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w projekcie mogą być zastąpione materiałami zamiennymi o charakterystyce i parametrach nie gorszych niż materiały przykładowo dobrane w projekcie. Każda zmiana wymaga uzyskania zgody ze strony Inwestora.

## Prace demontażowe

Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń wiążąca się między innymi z częściowymi wyburzeniami istniejących ścian oraz konieczność przystosowania opraw i osprzętu do wymagań normatywnych, nie przewiduje się wykorzystania istniejących instalacji elektrycznych. Należy zdemontować wszystkie istniejące rozdzielnice elektryczne wraz z licznikami, pozostawiając jedno przyłącze czynne na potrzeby zasilania placu budowy. Tam, gdzie jest to możliwe należy zdemontować istniejący osprzęt i przewody. W przypadku trudności z dostępem do istniejących instalacji dopuszcza się pozostawienie ich w ścianach pod warstwą tynku.

## Zasilanie.

Zasilanie podstawowe modernizowanego obiektu odbywać się będzie z istniejącego złącza kablowego WK-6 zlokalizowanego na granicy działki. Nie przewiduje się żadnych prac modernizacyjnych istniejącego zestawu złączowego. Trasa linii kablowej nn wewnętrznej instalacji zasilającej na zewnątrz obiektu pozostanie bez zmian.

## Wewnętrzna instalacja zasilająca.

Przewiduje się pozostawienie istniejącej wewnętrznej linii zasilającej wykonanej kablem YKY 5×95 mm2 0,6/1 kV na odcinku na zewnątrz budynku. Przed budynkiem wykonać mufę przejściową typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300 i wewnątrz budynku w.i.z. prowadzić kablem o wytrzymałości ogniowej E30 typu (N)HXH FE180/E30 5×95 mm2 0,6/1 kV Istniejący wyłącznik główny prądu montowany przy wejściu do budynku należy zdemontować. Instalacja  będzie  wykonana  jako  pięcioprzewodowa ze przewodem neutralnym N barwy niebieskiej i ochronnym PE barwy żółto-zielonej. Rozdziału przewodu PEN na PE i N dokonano w złączu kablowym WK-6. Miejsce rozdziału uziemiono. Obwód w.i.z. od WK-6 do RG należy zabezpieczyć bezpiecznikami  mocy  typu  WTN 2/gG 200A. W podejściu do budynku przepusty wykonać ze spadkiem na zewnątrz i uszczelnić przed wnikaniem wody i gazu. Szyny rozdzielnicy RG należy zabezpieczyć wyłącznikiem mocy typu COMPACT NSXxxxNA prod. SCHNEIDER lub równoważnym. Wyłącznik przystosować do sterowania zdalnego (przyciskiem), powinien być także wyposażony w wyzwalacz wzrostowy. Dodatkowo wyłącznik główny budynku ma być wyłączany sygnałem pochodzącym od wbudowanego w wyłącznik główny przeciwpożarowego modułu różnicowoprądowego na prąd zadziałania 500mA.

  - Główne tablice rozdzielczo - pomiarowe

Jako rozdzielnicę główną projektowanego budynku RG proponuje się wykorzystać typowe tablice systemu PRISMA prod. SCHNEIDER, systemu PROFI LINE prod. EATON lub systemu XL400 prod. Legrand.

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie innego typu tablic rozdzielczych dopuszczonych do stosowania w budownictwie o wyposażeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Jako wyłącznik główny w rozdzielnicy zastosować wyłącznik mocy typu COMPACT NSXxxxNA prod. SCHNEIDER lub równoważny. Wyłącznik przystosować do sterowania zdalnego (przyciskiem), powinien być także wyposażony w wyzwalacz wzrostowy. Dodatkowo wyłącznik główny budynku ma być wyłączany sygnałem pochodzącym od wbudowanego w wyłącznik główny przeciwpożarowego modułu różnicowoprądowego na prąd zadziałania 500mA. Jako tablice rozdzielcze obwodowe zastosowano typowe rozdzielnice wnękowe. Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, dużych odbiorników i grup odbiorów zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe serii ILTS lub równoważne. Jako pozostałe zabezpieczenia wykorzystano wyłączniki zwarciowe serii C60 i wyłączniki ochronne różnicowo - prądowe  typu ID prod. SCHNEIDER  lub odpowiadające im urządzenia firm EATON, Legrand itp. zgodnie ze schematami 1-biegunowymi.

  - Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Z uwagi na obecność w budynku odbiorów wymagających zasilania sprzed wyłącznika głównego, istniejący główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do budynku należy zdemontować. Jako główny wyłącznik prądu zastosować wyłącznik główny w rozdzielnicy RG. Przycisk wyłączający (przeciwpożarowy) w obudowie IP 64 montować przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Przyciśnięcie przycisku powinno spowodować wyłączenie wszystkich wyłączników głównych w rozdzielnicach danej strefy pożarowej.  Sygnał powinien również spowodować wyłączenie wszystkich zasilaczy UPS oraz zablokowanie wszystkich automatyk SZR w danej strefie pożarowej. Odbiory przeznaczone do pracy w czasie pożaru (centrala p-poż SSP, centrala oddymiania COD, wentylator oddymiający WO) należy zasilić sprzed wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG.

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy.

W projektowanej rozdzielni elektrycznej przewidziano miejsce na istniejący pomiar półpośredni dla obiektu. Układ pomiarowy musi się znajdować w osobnej, zamykanej na typowe klucze energetyczne tablicy pomiarowej TL wg rozwiązania zgodnego ze standaryzacją TAURON Dystrybucja S.A.. W przypadku konieczności wymiany istniejącego układu pomiarowego należy zastosować półpośredni 3-fazowy układ pomiarowy. W układzie pomiarowym należy zastosować przekładniki prądowe w pełnym układzie gwiazdowym klasy 0,2. Należy przewidzieć miejsce pod zabudowę elektronicznego, dwukwadrantowego licznika energii elektrycznej klasy min. 0,5 dla mocy czynnej i klasy 1 dla mocy biernej. Układ pomiarowy należy wyposażyć w moduł komunikacyjny GSM/GPRS zgodnie ze schematem układu pomiarowego podłączony do sieci telefonicznej GSM z wydzielonym numerem telefonicznym umożliwiającym zdalny odczyt danych z licznika rozliczeniowego.  Napięcie pomocnicze dla układu pomiarowego należy zapewnić z rozdzielnicy głównej RG. Urządzenia pomiarowe muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania. Dodatkowo należy zabudować gniazdo jednofazowe do zasilania aparatury kontrolno-pomiarowej. Jako listwę przyłączeniową należy zastosować, zgodnie z wymaganiami  TAURON Dystrybucja S.A., listwę kontrolno-pomiarową prod. Wago typ LPW 847-565.

W układzie pomiarowym zastosować przekładniki prądowe klasy 0,2 typu IMW, prod. ABB o parametrach:

-	prąd pierwotny 							Ipn = 200 [A]

-	prąd wtórny 							Isn = 5 [A]

-	moc znamionowa 						Sn = 5 [VA]

-	klasa dokładności 						kl. 0,2 FS5

-	znamionowy prąd krótkotrwały cieplny 				Ith = 6 [kA]

-	znamionowy prąd szczytowy					Idyn = 150 [kA]

-	najwyższe napięcie robocze 					Urn = 0,72 [kV]

-	znamionowe napięcie probiercze				Up = 3 [kV]

Licznik zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo – rozliczeniowego powinny być osłonięte i przystosowane do plombowania.

Układ pomiarowy powinien spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 07.93/623 z dnia 29.05.2007 r.).

  - Wymagania szczegółowe dotyczące szafek pomiarowych

Szafka pomiarowa powinna zapewniać:

- właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- dostęp do układu pomiarowo – rozliczeniowego tylko przez Przyłączany Podmiot,

- możliwość dokonywania odczytów wskazań licznika energii elektrycznej bez otwierania szafki licznikowej – okienko odczytowe.

Obudowa szafki pomiarowej wraz z wyposażeniem musi spełniać następujące parametry techniczne:

- znamionowe napięcie izolacji – 500 V;

- częstotliwość znamionowa – 50 Hz;

- znamionowe napięcie pracy – 400/230 V, 50 Hz;

- temperatura pracy „–250 0C – + 400 C”;

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany – min. 16 kA;

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – min. 40 kA;

- odporność obudowy złącza kablowego na wewnętrzne trójfazowe zwarcie łukowe – min. 10 kA z czasem trwania próby min. 0,1 s;

- II klasa ochronności;

- stopień ochrony nie mniejszy niż IP 44;

- stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10.

Obudowa musi być wyposażona w zamki baskwilowe uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych. Zabudowany w obudowie zamek musi zapewnić co najmniej trzypunktowe zamknięcie drzwiczek. Dodatkowo zamek musi być wyposażony w uchwyt na kłódkę. Zamek musi być w wykonaniu „antywłamaniowym” tzn. o konstrukcji uniemożliwiającej przecięcie klamki zamka (z wtopioną wkładką metalową ze stali hartowanej). Do dodatkowych drzwiczek, (umożliwiających odczyt wskazań licznika i możliwość zazbrajania zabezpieczenia przeciążeniowego), należy stosować zamki uniwersalne, które może otworzyć klucz TAURON Dystrybucja S.A.

Opisy i oznaczenia na obudowie szafki złączowo – pomiarowej muszą spełniać następujące wymagania:

- na wewnętrznej stronie drzwiczek obudów musi być umieszczona w sposób trwały tabliczka znamionowa z: nazwą producenta, typem lub numerem identyfikacyjnym wyrobu, datą produkcji, podstawowymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi wyrobu, znakiem „CE”, klasą ochronności oraz stopniem szczelności IP. Dopuszcza się umieszczenie znaków CE, IP oraz klasy ochronności na zewnętrznej stronie drzwiczek;

- na wewnętrznej stronie drzwiczek obudów musi być umieszczona naklejka ze schematem strukturalnym i opisem: bezpieczników, przekrojów i kierunków kabli;

- zgodnie z polską normą PN-88/E-08501 na zewnętrznej stronie drzwiczek obudów musi być umieszczona tabliczka ostrzegawcza, o wymiarach 7,4 cm (szerokość) x 10,5 cm (wysokość), naniesiona w sposób trwały, trudno6suwalny, z częścią opisową poniżej znaku graficznego o treści: „NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE!”.

  - Instalacje odbiorcze

### Instalacja zasilająca odbiory technologiczne.

Obejmuje zasilanie stałych urządzeń produkcyjnych kuchni, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, siłowników zaworów i żaluzji itp. Obwody należy doprowadzić do miejsca umieszczenia urządzeń i zakończyć gniazdem wtykowym lub zapasem 5m (uzgodnić na etapie wykonawstwa z dostawcą urządzeń). Przy przejściu przez posadzkę przewód chronić w przepuście z rury stalowej 2”. Instalację sterującą pracą automatyki urządzeń technologicznych kuchni i central klimatyzacyjnych wykona firma montująca dany system.

### Instalacja gniazd wtykowych.

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych. Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w styk ochronny. Szczegółową lokalizację gniazd należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwójne, n/t – w/t instalowane na wysokości 0,3 [m] lub 1,05 [m] od posadzki. W miejscach wilgotnych, przy umywalkach należy stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony IP 44 i IP55. W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci należy stosować gniazda wtyczkowe z przesłonami torów prądowych. Gniazda wtykowe należy montować we wspólnej ramce razem z gniazdami ogólnego przeznaczenia oraz teleinformatycznymi. Odległość gniazd od rur i urządzeń instalacji sanitarnych musi wynosić co najmniej 0,6 [m]. Poszczególne fazy instalacji zasilającej należy równomiernie obciążyć obwodami gniazd wtykowych.

### Oświetlenie ogólne pomieszczeń

Oświetlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostało zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W tabeli 6.1 zebrano wymagane parametry oświetlenia dla wybranych pomieszczeń.

Tabela 6.1

| L.p. | Rodzaj wnętrza | Em | UGRL | Uo | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [lx] | [ - ] | [ - ] | [ - ] |
| 1. | Strefy komunikacji i korytarze | 100 | 28 | 0,4 | 40 |
| 2. | Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety | 200 | 25 | 0,4 | 80 |
| 3. | Halle wejściowe | 200 | 22 | 0,4 | 80 |
| 4. | Pokój zabaw | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
| 5. | Żłobek | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
| 6. | Pokój prac ręcznych | 300 | 19 | 0,4 | 80 |
| 7. | Biura | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
| 8. | Kuchnia | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
| 9. | Pokój nauczycielski | 300 | 19 | 0,6 | 80 |

Instalacja oświetleniowa obejmuje oprawy oświetleniowe w miejscach wskazanych na rzutach. W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYżo 31,5 [mm2] lub YDYżo 32,5 [mm2] (dobrany odpowiednio dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej oraz wymaganych spadków napięć).

Sterowanie opraw w korytarzach, szatniach i sanitariatach odbywać się będzie za pomocą sterownika oświetlenia wyposażonego w czujniki ruchu i obecności uzupełnione o sterownik zegarowy i przekaźnik zmierzchowy montowane podtynkowo. Sterowanie opraw oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie za pomocą sygnału z przekaźnika zmierzchowego połączonego z zegarem astronomicznym. Przełączniki rodzaju sterownia znajdują się w poszczególnych rozdzielnicach. Sterowanie opraw wewnątrz pozostałych pomieszczeń będzie odbywało się lokalnie łącznikami ściennymi. Poszczególne fazy instalacji zasilającej należy równomiernie obciążyć obwodami oświetleniowymi.

### Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były oświetlone strefy przestrzeni, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zamontowane co najmniej 2m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:

    - przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

    - w pobliżu schodów,

    - w pobliżu każdej zmiany poziomu,

    - obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

    - przy każdej zmianie kierunku,

    - przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

    - na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

    - w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,

    - w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne”, według której oświetlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone będzie do oświetlenia korytarzy i dróg komunikacyjnych w czasie zaniku napięcia w sieci energetyki zawodowej lub wyłączenia oświetlenia ogólnego z innych przyczyn np. wyłączenie zabezpieczenia obwodu.

Średnie natężenie oświetlenia powinno zapewniać min. 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmującej nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej niż 0,5lx. Oświetlenie drogi ewakuacji powinno załączyć się po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napięcia. Olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymywane na niskim poziomie dzięki ograniczaniu światłości opraw w obrębie pola widzenia.

Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać następujące warunki:

a) 	w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia Em musi wynosić min. 1 lx,

b) 	wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin.  0,4,

c) 	na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,

d) 	w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin.   0,4 (wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego.

e)   	w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx,

f)  	w strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/Emaks.  0,1,

g)   	w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą,

h) 	zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego,

i)     posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  podstawowego,

j) 	włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

k)   zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

l)    rejestrowanie zdarzeń i raportowanie.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy wyposażyć w inwertery 1h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny pracować w systemie pracy ciągłej.

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów wykonawczych i terenów (Dz. U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (roz. 1, § 3, ust. 3).  W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny być rejestrowane co miesiąc. W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników powinny być wykonywane w następujący sposób:

-  	comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków.

-  	corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.

Oświetlenie znaków ewakuacyjnych należy wykonać w trybie pracy ciągłej, natomiast oświetlenie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych może być wykonane zarówno w trybie pracy ciągłej, jaki i również w trybie pracy w stałej gotowości. W pomieszczeniach zaciemnionych muszą być co najmniej widoczne drzwi, stopnie i chodniki, poprzez oświetlenie bezpieczeństwa w trybie pracy ciągłej.

Wymagania dodatkowe dla oświetlenia ewakuacyjnego:

- 	system zasilania awaryjnego nie musi być umieszczony w osobnym pomieszczeniu,

- 	dla zasilania systemów awaryjnego oświetlenia należy zastosować osobne przewody,

- 	w obwodach wyjściowych systemów awaryjnego oświetlenia należy zastosować osobne przewody, a ilość lamp na jednym obwodzie nie może być większa niż 12,

- 	oświetlenie bezpieczeństwa należy również stosować w pomieszczeniu rozdzielni głównej zasilania podstawowego, zasilania rezerwowego oraz agregatów prądotwórczych.

Zastosowano wydzielone oprawy dla oświetlenia kierunkowego oraz dla oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowane w klatce schodowej i w korytarzach. Oprawy zaopatrzone są w akumulatory i załączają się przy zaniku napięcia zasilającego. Czas świecenia lamp wynosi min. 1 godzinę. Akumulatory lamp wymagają okresowej kontroli zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych poszczególnych opraw. Wszystkie oprawy awaryjne oświetlające drogi ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP.

### Oświetlenie na elewacji i oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne na elewacji i oświetlenie wejść odbywać się  z odpowiedniej rozdzielnicy obwodowej poprzez stycznik sterowany przekaźnikiem zmierzchowym. Przełącznik rodzaju sterownia znajduje się w danej rozdzielnicy zasilającej.

### Instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji

W obiekcie przewiduje się montaż centrali wentylacyjnej współpracującej z rekupatorami, wentylatorów łazienkowych załączanych czujnikami ruchu i obecności oraz klimatyzatorów posiadających własne układy automatyki. Należy stosować urządzenia wg projektu branży sanitarnej. Sposób podłączenia i sterowania urządzeń należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem oraz dostawcą urządzeń. Całość prac wykonać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń. Zasilanie każdego urządzania wentylacji będzie awaryjnie wyłączane w danej rozdzielnicy sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru.

### Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych

We wszystkich łazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych, kuchni oraz w pomieszczeniach wilgotnych w piwnicy należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo 6 mm2 łączące wszystkie części przewodzące obce (rury wodociągowe, armatura itp.) pomiędzy sobą oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (połączenia dokonać w tablicach rozdzielczych).

### Instalacja alarmowa w w.c. dla niepełnosprawnych

Wydzielone sanitariaty dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w odpowiednią sygnalizację alarmowo - przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponuje się zabudowę systemu przywoławczego typu Sigma prod. ELSO. Przy miskach ustępowych, kabinach prysznicowych oraz wannach należy zabudować w puszkach p/t szczelnych przycisków przywoławczych z linką pociągową i lampką dotykową typu ELSO Scala. Przy wejściu do pomieszczenia należy zabudować p/t przycisk kasujący typu ELSO Scala z lampką przypominającą. Nad drzwiami wejściowymi należy zabudować n/t lokalną lampkę sygnalizującą alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywoławczy potwierdza nadanie przywołania zapaleniem potwierdzającej diody LED. W przypadku obiektu ze stałą obsługą należy zabudować grupową lampkę sygnalizacyjną, alarmującą obsługę obiektu.

Dla zasilania systemu przywoławczego, w tablicy obwodowej należy zabudować na szynie TH 35 transformator SELV 24V typu ST 3630. Moc jednego transformatora jest wystarczająca dla zasilenia 4 sanitariatów/pokoi. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych systemów przywoławczych. Ostatecznego doboru systemu przywoławczego dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.

## Ochrona przeciwporażeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. W budynku zastosowano układ sieciowy TN - S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN w rozdzielnicy głównej RG. Przewodów PE nie należy przerywać łącznikami i zabezpieczeniami. W budynku musi być poprowadzony przewód wyrównawczy z linki miedzianej LgYżo 25mm2 lub szynę wyrównawczą z płaskownika FeZn 25x4mm. Do głównego zacisku wyrównawczego należy podłączyć uziemienie przyłącza (do którego jest podłączona szyna N i PE rozdzielnicy RG), uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, konstrukcję koryt kablowych, główne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej (wodomierz zbocznikować) oraz konstrukcję rozdzielnicy głównej poprzez główną szynę wyrównawczą. Ponadto we wszystkich sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych, czystych i wilgotnych należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo 6mm2  łączące wszystkie części przewodzące obce (rury wodociągowe, armatura itp.) pomiędzy sobą oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych. Uwaga: poza rozdzielnicą RG1 i RG2 nie należy łączyć ze sobą przewodów PE i N.

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową, obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP25 oraz, jako środek uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy na prąd zadziałania 30mA.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania realizowane na bazie wyłączników samoczynnych serii S 300 a także wspomnianego już wyłącznika różnicowo - prądowego. Zastosowano również oprawy o obudowach II klasy ochronności.

## Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

### Uziemienie ochronne.

Do uziomu budynku należy przyłączyć uziemienie rozdzielnicy RG, główny zacisk uziemiający, konstrukcje koryt kablowych oraz wszystkie  metalowe rury sieci  wchodzących do budynku lub przebiegających obok. Rezystancja uziemienia uziomu nie może przekraczać 10 []. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości rezystancji uziemienia.

Przekrój minimalny przewodu uziemiającego Cu 6 mm2. Do uziemienia muszą być przyłączone:

- uziomy poziome i pionowe,

- przewód ochronny lub przewód zerowy (główny przewód ochronny),

- metalowe instalacje wodne,

- ogrzewanie centralne (zasilanie i powrót),

- wewnętrzny przewód gazowy po zaizolowaniu,

- przewód uziemienia dla urządzenia telefonicznego,

- części metalowe konstrukcji budynku,

- konstrukcje koryt kablowych,

- urządzenia wentylacyjne.

### Uziemienie projektowanego obiektu.

Jako wspólne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu należy wykorzystać w miarę możliwości istniejący uziom otokowy po wykonaniu pomiarów kontrolnych. W przypadku negatywnego wyniku pomiarów należy wykonać uziom otokowy zgodnie z projektem. Do wykonania uziomu otokowego należy stosować płaskownik ocynkowany Fe/Zn 304 [mm]. Przewody uziemiające, łączące uziom z główną szyną uziemiającą powinny być wykonane co najmniej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 304 [mm] natomiast przewody odprowadzające od zacisków probierczych instalacji odgromowej powinny być wykonane co najmniej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 254 [mm]. Przy wykonywaniu uziomu z płaskownika, powinien być on ułożony „na sztorc”, to znaczy pionowo dłuższym bokiem przekroju. Płaskownik lub pręt należy umieszczać w specjalnych uchwytach wbitych lub ustawionych na podłożu, zabezpieczających elementy uziomu przed przesunięciem. Zaleca się stosować uchwyty w odstępach najwyżej co 2 [m] oraz przy załomach linii. Uziom poziomy w ziemi należy ułożyć poniżej granicy zamarzania gruntu. Należy ograniczyć do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt. W razie konieczności uziemienie poziome należy rozbudować o uziom pionowy, stosując pręty ocynkowane. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie, w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona głębokości nie mniejszej niż 3 [m], a najwyższa nie mniej niż 0,8 [m], pod powierzchnią ziemi. Odległość pogrążonych w gruncie uziomów pionowych oraz ułożonych uziomów poziomych powinna być nie mniejsza niż 1,5 [m] od wejść do budynków, przejść dla pieszych lub metalowych ogrodzeń. Należy zachować odległość elementów uziomu od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie mniejszą niż 1 [m]. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscach zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 [mm] tak, aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody nie przekraczała 1 [m].

Przewody służące do połączenia uziomu z główną szyną uziemiającą muszą być wprowadzone do wnętrza pomieszczenia. Od miejsca wyjścia z podłogi lub ściany do pomieszczenia, powinny mieć długość co najmniej 150 [cm]. W miejscach wyprowadzenia ze ściany lub podłogi powinny być one dodatkowo chronione przed korozją mimo, że dopuszcza się wykonywanie ich wyłącznie (minimalnie) ze stali ocynkowanej. Zaleca się specjalne znakowanie przewodów uziemiających w czasie fazy budowlanej (np. przez założenie izolacji lub oznakowań barwnych), aby uchronić je przed zniszczeniem w czasie wykonywania budynku.

Dla uziomu otokowego średni promień obszaru objętego przez uziom wynosi:

r = 18,5 m > l1 = 5 m

gdzie l1 jest wielkością wynikającą z normy PN-EN 62305-1,2 dla poziomu ochrony II - IV i gruntu o rezystywności   do 500 m.

Dla zastosowanego uziomu otokowego szacowana wartość rezystancji uziomu wynosi:

R  ρ2⋅Π⋅Lln5,81⋅L2h⋅d = 5,62 []

gdzie h jest głębokością zakopania uziomu, d średnicą przewodów uziomowych,  rezystywnością gruntu dla piasków słabo gliniastych, a L całkowitą długością uziomu.

Wymagana rezystancja uziemienia uziomu dla gruntu o rezystywności do ρ=500Ωm wynosi 10Ω, dla gruntu o rezystywności do ρ=1000Ωm wynosi 20Ω, dla gruntu o rezystywności do ρ=2000Ωm wynosi 40Ω, dla gruntu o rezystywności do ρ=3000Ωm wynosi 60Ω. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości rezystancji uziemienia.

W przypadku bardzo dużej rezystywności właściwej gruntu (większej niż 500 m) uziom otokowynależy uzupełnić uziomem promieniowym lub pionowym.

Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie, w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona głębokości nie mniejszej niż 3 [m], a najwyższa nie mniej niż 0,5 [m], pod powierzchnią ziemi. Odległość pogrążonych w gruncie uziomów pionowych oraz ułożonych uziomów poziomych powinna być nie mniejsza niż 1,5 [m] od wejść do budynków, przejść dla pieszych lub metalowych ogrodzeń. Należy zachować odległość elementów uziomu od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie mniejszą niż 1 [m]. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscach zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 [mm] tak, aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody nie przekraczała 1 [m].

### Ochrona odgromowa.

Z uwagi na to, że oszacowane ryzyko utraty życia przy wyładowaniu piorunowym w obiekt przekracza wartość dopuszczalną R1 = 110-5  dla projektowanego obiektu wymagana jest ochrona odgromowa. Przyjęto III poziom ochrony o współczynniku redukcji ryzyka PB=0,1. Zgodnie z normą PN-EN 62305-1,2,3,4:2008, dla III stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar min. 15 [m]  15 [m], średnia odległość między przewodami odprowadzającymi powinna wynosić min. 15 [m].

Na dachu należy wykonać zwód poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8 [mm] na wspornikach. Ponadto do zwodu należy przyłączyć wszystkie metalowe części dachu, szczególnie obudowy metalowych wywietrzników, drabinę itp. za pomocą złącz K-314. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na wszystkich kominach wentylacyjnych wystających więcej niż 1m ponad płaszczyznę zwodu należy wykonać zwody poziome z drutu Fe/Zn 8 [mm]  prowadzone na uchwytach lub pionowe przy zachowaniu kąta osłonowego 65º i połączyć ze zwodem na dachu.

Ewentualne urządzenia technologiczne na dachu (wentylatory dachowe, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, itp.) powinny być chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą zwodów pionowych izolowanych o wysokości dobranej do wysokości poszczególnych urządzeń przy zachowaniu kąta osłonowego 65o i bezpiecznego odstępu izolacyjnego 0,42 [m]. Należy zastosować system zwodów izolowanych typu Dehn – ISO – Combi.

W przypadku prowadzenia prac na elewacji budynku przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurce o grubości ścianek min. 5mm. Na przewodzie odprowadzającym należy montować w podtynkowej skrzynce probierczej złącza kontrolne typu 4M616 na wys. 0,5m nad terenem. W złączu kontrolnym stosować połączenia śrubowe. W przeciwnym wypadku przewody odprowadzające prowadzić na tynku na uchwytach i jako złącze kontrolne stosować połączenie śrubowe drut – płaskownik .Od złącza kontrolnego do uziomu połączenie wykonać bednarką stalową ocynkowaną 254 [mm] chronioną w rurze z materiału nieprzewodzącego o łącznej grubości ścianek większej niż 5 [mm]. W odległości do 2 [m] od wejść do budynku przewody odprowadzające należy prowadzić do wysokości 2,5 [m] w rurze osłonowej z materiału elektroizolacyjnego o grubości ścianek większej niż 5 [mm].

### Ochrona przeciwprzepięciowa.

W projektowanym obiekcie należy zastosować dwustopniową ochronę przepięciową. Jako I ochrony należy zastosować ochronnik kombinowany (iskiernik + warystor) typu 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy głównej RG o parametrach:

- prąd udarowy 10/350µs: 100kA

- prąd udarowy 10/350µs na fazę: 25kA

- napięcie trwałej pracy AC: 255V

- napięciowy poziom ochrony: < 1,5kV

Jako II ochrony zastosować ochronniki warystorowe typu 2 zlokalizowane w rozdzielnicach obwodowych o parametrach:

- prąd max 8/20µs: 40kA

- napięcie trwałej pracy AC: 275V

- napięciowy poziom ochrony: < 1,25kV

Wszystkie odgromniki i ochronniki winny posiadać zdalną sygnalizację zadziałania.

## Przewody.

Sposób wykonania instalacji odbiorczych przyjęto zgodnie z rozwiązaniami instalacji elektrycznych obowiązującymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje się zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodów kabelkowych typu N2XH-J mm2 0,6/1 kV o przekroju 1,5; 2,5 i 6 mm2 z wydzieloną żyłą PE prowadzonych w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych oraz w pustce ściany gipsowo - kartonowej. Przewody kabelkowe YDYżo, 750V dopuszcza się układać wyłącznie na odcinkach zakrytych tynkiem na całej długości. Przewody prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów. W miejscach, w których przewody narażone są na uszkodzenie należy prowadzić je w przepustach z rur RVS lub stalowych. W.i.z. o przekroju co najmniej 6 mm2 należy prowadzić przewodami YDY w rurkach instalacyjnych RVS lub r.s.

## Osprzęt.

We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt melaminowy zwykły natynkowy i podtynkowy. Gniazda wtykowe stosować z bolcem zerującym. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 0,3m od posadzki (w sanitariatach i kuchni 1,05m). Wyłączniki instalować na wysokości 1,15m. Odległość łączników i gniazd wtykowych od grzejników i rur instalacji sanitarnych nie powinna być mniejsza niż 0,6m. W płytach gipsowo-kartonowych stosować osprzęt przeznaczony dla takich płyt.

## OBLICZENIA

### Oświetlenie.

Wartości wymaganego średniego natężenia oświetlenia w projektowanym obiekcie przyjęto w oparciu o normę PN-EN 12464-1. Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano metodą punktową. Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania w/w normy. Wyniki obliczeń oświetlenia dla wybranych pomieszczeń są do wglądu w firmie „RUKA Projekt”.

### Obliczenie mocy maksymalnej i dobór w.i.z.

Do obliczeń przyjęto:

- 100 W na ogólnodostępne gniazdko wtykowe

- 200 W na ogólnodostępne gniazdko wtykowe komputerowe

- dla opraw zgodnie z danymi katalogowymi

- dla odbiorników technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi

- obliczenia mocy szczytowej obiektu obliczono metodą zastępczej liczby odbiorników. Wyniki zebrano w tabeli 1.

Tabela  1 – bilans mocy

| Lp. | Wyszczególnienie | Moc zainst. | Wsp. zapotrz. | Wsp. Mocy | Moc zapotrzebowana |  |  | Prąd | Uwagi tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cos | czynna | bierna | pozorna |  |  |
|  |  | kW | - | - | kW | kVAr | kVA | A |  |
| 1. | OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Oświetlenie ogólne | 12 | 0,95 | 0,97 | 11,40 | 2,86 | 11,75 | 17,88 |  |
| 1.2 | Oświetlenie zewnętrzne | 0,7 | 1 | 0,97 | 0,70 | 0,18 | 0,72 | 1,10 |  |
| 1.3 | Oświetlenie ewakuacyjne | 0,4 | 1 | 0,97 | 0,40 | 0,10 | 0,41 | 0,63 |  |
|  | Razem oświetlenie | 13,1 |  |  | 12,50 | 3,13 | 12,89 | 18,62 |  |
| 2. | SIŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gniazda wtykowe ogólnodostępne | 49,4 | 0,5 | 0,95 | 24,70 | 8,12 | 26,00 | 39,55 |  |
| 2.2 | Odbiory technologiczne | 47,4 | 0,7 | 0,95 | 33,18 | 10,91 | 34,93 | 53,13 |  |
| 2.3 | Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja | 24,6 | 0,7 | 0,85 | 17,22 | 10,67 | 20,26 | 30,82 |  |
| 2.4 | Windy | 1 | 1 | 0,8 | 1,00 | 0,75 | 1,25 | 1,90 |  |
|  | Razem siła | 122,4 |  |  | 76,10 | 30,45 | 82,44 | 125,40 |  |
|  | Łącznie | 135,5 |  |  | 88,60 | 33,58 | 95,32 | 137,75 | 0,38 |

Ib w WK-6  = 200 A

projektowany w.i.z.: (N)HXH FE180/E30 495 mm2 0,6/1 kV

Uwaga: wymagany przez Zakłady Energetyczne  tg = 0,4

Moc szczytowa obiektu mieści się w ramach mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia i umowie przyłączeniowej.

Szczegółowe zestawienie obciążenia poszczególnych obwodów oraz tablic rozdzielczych  pokazano na schematach 1-bieg.

### Sprawdzenie doboru przewodów, spadków napięć i ochrony przeciwporażeniowej.

Dane do obliczeń:

- zasilanie ze stacji PT-21502

- transformator 400 kVA

- projektowane zabezpieczenie obwodu do RG w WK-6: 200A

- istniejąca linia kablowa YAKY 4x185mm2 0,6/1 kV – 210m

- istniejąca linia kablowa YKY 5x95mm2 0,6/1 kV – 30m

- projektowana linia kablowa (N)HXH FE180/E30 495 mm2 0,6/1 kV – 25m

Wyniki obliczeń zebrano w poniższych tabelach:

|  | Rozdzielnica RG |  |  |  |  |  | Ik''=2,32kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiornik |  |  |  |  |  | Przewód |  |  |  |  | Zabezpieczenie |  |  | Ochrona p.poraż |  |  |  |  | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u% |  |  |  |
|  | Nazwa | Pi | ki | cos  | Ilość | IB | Typ | Idd | l | Materiał |  | typ | In | I2 | Zs | Ia | Zs*Ia | < | Uo | IB |  | < |  | In |  | < |  | IZ |  | I2 |  | < |  | 1,45*IZ |  | odc. |  | całości |  |
|  |  | [ kW ] | [ - ] | [ - ] | faz | [ A ] |  | [ A ] | [ m ] |  |  |  | [ A ] | [ A ] | [  ] | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  | [ % ] |  | [ % ] |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie ze złącza WK-6 | 88,19 | 0,9 | 0,9 | 3 | 141,43 | YKY-żo5x(RMC)95mm2 | 258 | 55 | Cu | 56 | WTN gG 200 A | 200 | 320 | 0,1107 | 1300 | 143,89 | < | 230 | 141,43 |  | < |  | 200 |  | < |  | 258 |  | 320 |  | < |  | 374,10 |  | 0,57 |  | 0,57 |  |
| Odbiory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablica sygnal. p-poż. CSP | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 4,83 | (N)HXH FE180E90 3x6mm2 | 29 | 23 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,2221 | 110 | 24,43 | < | 230 | 4,83 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 40 |  | < |  | 42,05 |  | 0,26 |  | 0,83 |  |
| 3 | Tablica oddymiania CSO | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 4,83 | (N)HXH FE180E90 3x6mm2 | 29 | 17 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,1860 | 110 | 20,46 | < | 230 | 4,83 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 40 |  | < |  | 42,05 |  | 0,19 |  | 0,76 |  |
| 5 | Wentylator oddymiający WO | 2,3 | 1 | 0,9 | 3 | 3,69 | (N)HXH FE180E90 5x6mm2 | 32 | 19 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,1980 | 110 | 21,78 | < | 230 | 3,69 |  | < |  | 25 |  | < |  | 32 |  | 40 |  | < |  | 46,40 |  | 0,08 |  | 0,65 |  |
| 10 | Zasilanie rozdzielnicy wentylatorni RW | 11,3 | 1 | 0,9 | 3 | 18,12 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 27 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,2463 | 110 | 27,09 | < | 230 | 18,12 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 40 |  | < |  | 42,05 |  | 0,57 |  | 1,14 |  |
| 11 | Zasilanie rozdzielnicy parteru R1 | 12,9 | 1 | 0,9 | 3 | 20,69 | N2XH-J 5x6mm2 | 54 | 5 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,1157 | 110 | 12,72 | < | 230 | 20,69 |  | < |  | 25 |  | < |  | 54 |  | 40 |  | < |  | 78,30 |  | 0,12 |  | 0,69 |  |
| 12 | Zasilanie rozdzielnicy piętra R2 | 18,3 | 1 | 0,9 | 3 | 29,35 | N2XH-J 5x10mm2 | 75 | 10 | Cu | 56 | D0 2 gG 32 A | 32 | 51,2 | 0,1211 | 131 | 15,89 | < | 230 | 29,35 |  | < |  | 32 |  | < |  | 75 |  | 51,2 |  | < |  | 108,75 |  | 0,20 |  | 0,77 |  |
| 14 | Oświetlenie wejścia | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 42 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,0907 | 100 | 109,07 | < | 230 | 0,48 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 0,19 |  | 0,76 |  |
| 15 | Oświetlenie pom. nr 0.10-0.18 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 38 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,9940 | 100 | 99,40 | < | 230 | 3,38 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 1,20 |  | 1,77 |  |
| 16 | Oświetlenie pom. nr 0.07-0.09 | 0,6 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,90 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 47 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,2116 | 100 | 121,16 | < | 230 | 2,90 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 1,27 |  | 1,84 |  |
| 17 | Oświetlenie pom. nr 0.03-0.06 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,42 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 27 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,7282 | 100 | 72,82 | < | 230 | 2,42 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 0,61 |  | 1,18 |  |
| 18 | Oświetlenie pom. nr 0.02-023 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 37 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,9698 | 100 | 96,98 | < | 230 | 3,38 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 1,17 |  | 1,74 |  |
| 19 | Oświetlenie awaryjne | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 44 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,1390 | 100 | 113,90 | < | 230 | 0,48 |  | < |  | 10 |  | < |  | 14 |  | 14,5 |  | < |  | 20,30 |  | 0,20 |  | 0,77 |  |
| 20 | Gniazda wt w pom. nr 0.05-0.06 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 27 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4759 | 80 | 38,07 | < | 230 | 3,66 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,58 |  | 1,15 |  |
| 21 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,7 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 17 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3288 | 80 | 26,31 | < | 230 | 9,15 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,92 |  | 1,49 |  |
| 22 | Gniazda wt w pom. nr 0.19-0.21 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 25 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4464 | 80 | 35,71 | < | 230 | 3,66 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,54 |  | 1,11 |  |
| 23 | Gniazda wt w pom. nr 0.20-0.23 | 0,6 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,75 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 33 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5644 | 80 | 45,15 | < | 230 | 2,75 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,53 |  | 1,10 |  |
| 24 | Gniazda wt w pom. nr 0.22 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,29 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 38 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,6382 | 80 | 51,06 | < | 230 | 2,29 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,51 |  | 1,08 |  |
| 25 | Gniazdo 3-faz. w pom. nr 0.22 | 5 | 0,6 | 0,95 | 3 | 7,60 | YDYżo 5x2,5mm2 | 17,5 | 20 | Cu | 56 | C16A | 16 | 23,2 | 0,3728 | 160 | 59,65 | < | 230 | 7,60 |  | < |  | 16 |  | < |  | 18 |  | 23,2 |  | < |  | 25,38 |  | 0,45 |  | 1,02 |  |
| 26 | Zasilanie windy gastronomicznej | 1 | 1 | 0,95 | 3 | 1,52 | YDYżo 5x2,5mm2 | 17,5 | 14 | Cu | 56 | C16A | 16 | 23,2 | 0,2849 | 160 | 45,59 | < | 230 | 1,52 |  | < |  | 16 |  | < |  | 18 |  | 23,2 |  | < |  | 25,38 |  | 0,06 |  | 0,63 |  |
| 28 | Zasilanie taboretu | 6 | 0,7 | 0,95 | 3 | 9,12 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 29 | Cu | 56 | B25A | 25 | 36,3 | 0,2584 | 125 | 32,30 | < | 230 | 9,12 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 36,25 |  | < |  | 42,05 |  | 0,32 |  | 0,89 |  |
| 29 | Zasilanie taboretu | 6 | 0,7 | 0,95 | 3 | 9,12 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 29 | Cu | 56 | B25A | 25 | 36,3 | 0,2584 | 125 | 32,30 | < | 230 | 9,12 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 36,25 |  | < |  | 42,05 |  | 0,32 |  | 0,89 |  |
| 30 | Zasilanie trzonu kuchennego | 15,6 | 0,7 | 0,95 | 3 | 23,70 | YLYżo 5x10mm2 | 39 | 28 | Cu | 56 | B32A | 32 | 46,4 | 0,1840 | 160 | 29,43 | < | 230 | 23,70 |  | < |  | 32 |  | < |  | 39 |  | 46,4 |  | < |  | 56,55 |  | 0,49 |  | 1,06 |  |
| 31 | Zasilanie patelni | 6 | 0,7 | 0,95 | 3 | 9,12 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 28 | Cu | 56 | B25A | 25 | 36,3 | 0,2523 | 125 | 31,54 | < | 230 | 9,12 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 36,25 |  | < |  | 42,05 |  | 0,31 |  | 0,88 |  |
| 32 | Zasilanie pieca | 10 | 0,7 | 0,95 | 3 | 15,19 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 26 | Cu | 56 | B25A | 25 | 36,3 | 0,2402 | 125 | 30,02 | < | 230 | 15,19 |  | < |  | 25 |  | < |  | 29 |  | 36,25 |  | < |  | 42,05 |  | 0,48 |  | 1,05 |  |
| 34 | Gniazda wt w pom. nr 0.15 | 0,7 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,20 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 44 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,7269 | 80 | 58,15 | < | 230 | 3,20 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,83 |  | 1,40 |  |
| 35 | Gniazda wt w pom. nr 0.13-0.17 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 50 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,8157 | 80 | 65,25 | < | 230 | 4,58 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 1,35 |  | 1,92 |  |
| 36 | Gniazda wt w pom. nr 0.11-0.12 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 27 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4759 | 80 | 38,07 | < | 230 | 4,58 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,73 |  | 1,30 |  |
| 37 | Gniazdo wt dla obieraczki | 0,4 | 0,7 | 0,95 | 3 | 0,61 | YDYżo 5x2,5mm2 | 17,5 | 19 | Cu | 56 | C16A | 16 | 23,2 | 0,3582 | 160 | 57,30 | < | 230 | 0,61 |  | < |  | 16 |  | < |  | 18 |  | 23,2 |  | < |  | 25,38 |  | 0,03 |  | 0,60 |  |
| 38 | Gniazda wt w pom. nr 0.07 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,72 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 24 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4317 | 80 | 34,53 | < | 230 | 2,72 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,32 |  | 0,89 |  |
| 39 | Gniazda wt w pom. nr 0.07 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,72 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 22 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4022 | 80 | 32,18 | < | 230 | 2,72 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,30 |  | 0,87 |  |
| 40 | Gniazda wt w pom. nr 0.07 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,17 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 20 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3728 | 80 | 29,83 | < | 230 | 2,17 |  | < |  | 16 |  | < |  | 19 |  | 23,2 |  | < |  | 26,83 |  | 0,22 |  | 0,79 |  |
| 42 | Zasilanie went. Kanałowych | 0,3 | 1 | 0,8 | 1 | 1,63 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 33 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 0,5644 | 130 | 73,37 | < | 230 | 1,63 |  | < |  | 13 |  | < |  | 19 |  | 18,85 |  | < |  | 26,83 |  | 0,27 |  | 0,84 |  |

|  | Rozdzielnica R1 |  |  |  |  |  | Ik''=1,86kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiornik |  |  |  |  |  | Przewód |  |  |  |  | Zabezpieczenie |  |  | Ochrona p.poraż |  |  |  |  | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |  | u% |  |
|  | Nazwa | Pi | ki | cos  | Ilość | IB | Typ | Idd | l | Materiał |  | typ | In | I2 | Zs | Ia | Zs*Ia | < | Uo | IB | < | In | < | IZ | I2 | < | 1,45*IZ | odc. | całości |
|  |  | [ kW ] | [ - ] | [ - ] | faz | [ A ] |  | [ A ] | [ m ] |  |  |  | [ A ] | [ A ] | [  ] | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  | [ A ] |  | [ A ] | [ A ] |  | [ A ] | [ % ] | [ % ] |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie z RG | 12,88 | 0,9 | 0,9 | 3 | 20,66 | N2XH-J 5x6mm2 | 54 | 5 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,1385 | 110 | 15,24 | < | 230 | 20,66 | < | 25 | < | 54 | 40 | < | 78,30 | 0,12 | 0,66 |
| Odbiory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oświetlenie zewnętrzne | 0,6 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,90 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 70 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,7893 | 100 | 178,93 | < | 230 | 2,90 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,89 | 2,55 |
| 7 | Oświetlenie klatki schodowej | 0,4 | 0,95 | 0,9 | 1 | 1,93 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 48 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,2573 | 100 | 125,73 | < | 230 | 1,93 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,86 | 1,52 |
| 9 | Oświetlenie pom. nr 1.12 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,86 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 36 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,9673 | 100 | 96,73 | < | 230 | 3,86 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,30 | 1,96 |
| 10 | Oświetlenie pom. nr 1.09-1.13 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 29 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,7983 | 100 | 79,83 | < | 230 | 3,38 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,91 | 1,57 |
| 11 | Oświetlenie pom. nr 1.10 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,86 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 42 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,1123 | 100 | 111,23 | < | 230 | 3,86 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,51 | 2,17 |
| 12 | Oświetlenie pom. nr 1.18-1.23 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 21 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,6054 | 100 | 60,54 | < | 230 | 3,38 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,66 | 1,32 |
| 13 | Oświetlenie pom. nr 1.20 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | 1 | 1,45 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 23 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,6536 | 100 | 65,36 | < | 230 | 1,45 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,31 | 0,97 |
| 14 | Oświetlenie pom. nr 1.08-1.16 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 33 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8949 | 100 | 89,49 | < | 230 | 3,38 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,04 | 1,70 |
| 15 | Oświetlenie pom. nr 1.03-1.06 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,86 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 33 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8949 | 100 | 89,49 | < | 230 | 3,86 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,19 | 1,85 |
| 16 | Oświetlenie pom. nr 1.01-1.07 | 0,4 | 0,95 | 0,9 | 1 | 1,93 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 35 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,9432 | 100 | 94,32 | < | 230 | 1,93 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,63 | 1,29 |
| 17 | Oświetlenie awaryjne | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 47 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 1,2332 | 100 | 123,32 | < | 230 | 0,48 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,21 | 0,87 |
| 18 | Oświetlenie awaryjne | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 27 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,7500 | 100 | 75,00 | < | 230 | 0,48 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,12 | 0,78 |
| 19 | Gniazda wt w pom. nr 1.12 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 41 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,7044 | 80 | 56,35 | < | 230 | 4,58 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 1,11 | 1,77 |
| 20 | Gniazda wt w pom. nr 1.12 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,29 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 19 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3804 | 80 | 30,43 | < | 230 | 2,29 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,26 | 0,92 |
| 21 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,6 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 18 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3658 | 80 | 29,26 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,97 | 1,63 |
| 22 | Gniazda wt w pom. nr 1.10 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 45 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,7635 | 80 | 61,08 | < | 230 | 4,58 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 1,22 | 1,88 |
| 23 | Gniazda wt w pom. nr 1.09-1.10 | 0,6 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,75 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 26 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4832 | 80 | 38,66 | < | 230 | 2,75 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,42 | 1,08 |
| 24 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,6 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 25 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4685 | 80 | 37,48 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 1,35 | 2,01 |
| 25 | Gniazda wt w pom. nr 1.23 | 0,7 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,20 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 26 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4832 | 80 | 38,66 | < | 230 | 3,20 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,49 | 1,15 |
| 26 | Gniazda wt w pom. nr 1.19-1.22 | 0,6 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,75 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 24 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4538 | 80 | 36,30 | < | 230 | 2,75 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,39 | 1,05 |
| 27 | Gniazda wt w pom. nr 1.18-1.20 | 0,7 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,20 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 19 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3804 | 80 | 30,43 | < | 230 | 3,20 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,36 | 1,02 |
| 28 | Gniazda wt w pom. nr 1.21 | 0,6 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,75 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 21 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4097 | 80 | 32,78 | < | 230 | 2,75 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,34 | 1,00 |
| 29 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,3 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 12 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,2783 | 80 | 22,26 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,65 | 1,31 |
| 30 | Gniazda wt w pom. nr 1.08-1.16 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 37 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,6453 | 80 | 51,63 | < | 230 | 3,66 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,80 | 1,46 |
| 31 | Gniazda wt w pom. nr 1.03-1.05 | 0,9 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,12 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 32 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5716 | 80 | 45,73 | < | 230 | 4,12 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,78 | 1,44 |
| 32 | Gniazda wt w pom. nr 1.04 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 33 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5863 | 80 | 46,91 | < | 230 | 3,66 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,71 | 1,37 |
| 33 | Gniazda wt w pom. nr 1.02-1.06 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,29 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 22 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4244 | 80 | 33,95 | < | 230 | 2,29 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,30 | 0,96 |
| 34 | Gniazda wt w pom. nr 1.07 | 0,3 | 0,3 | 0,95 | 1 | 1,37 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 23 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4391 | 80 | 35,13 | < | 230 | 1,37 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,19 | 0,85 |
| 36 | Zasilanie rekuperatorów | 0,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,54 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 49 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 0,8226 | 130 | 106,94 | < | 230 | 0,54 | < | 13 | < | 19 | 18,85 | < | 26,83 | 0,13 | 0,79 |
| 38 | Zasilanie went. Kanałowych | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5,43 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 32 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 0,5716 | 130 | 74,30 | < | 230 | 5,43 | < | 13 | < | 19 | 18,85 | < | 26,83 | 0,86 | 1,52 |

|  | Rozdzielnica R2 |  |  |  |  |  | Ik''=1,82kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiornik |  |  |  |  |  | Przewód |  |  |  |  | Zabezpieczenie |  |  | Ochrona p.poraż |  |  |  |  | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |  | u% |  |
|  | Nazwa | Pi | ki | cos  | Ilość | IB | Typ | Idd | l | Materiał |  | typ | In | I2 | Zs | Ia | Zs*Ia | < | Uo | IB | < | In | < | IZ | I2 | < | 1,45*IZ | odc. | całości |
|  |  | [ kW ] | [ - ] | [ - ] | faz | [ A ] |  | [ A ] | [ m ] |  |  |  | [ A ] | [ A ] | [  ] | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  | [ A ] |  | [ A ] | [ A ] |  | [ A ] | [ % ] | [ % ] |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie z RG | 18,35 | 0,9 | 0,9 | 3 | 29,42 | N2XH-J 5x10mm2 | 75 | 10 | Cu | 56 | D0 2 gG 32 A | 32 | 51,2 | 0,1440 | 131 | 18,89 | < | 230 | 29,42 | < | 32 | < | 75 | 51,2 | < | 108,75 | 0,20 | 0,77 |
| Odbiory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oświetlenie pom. 2.10-2.12 | 0,6 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,90 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 31 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8466 | 100 | 84,66 | < | 230 | 2,90 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,84 | 1,61 |
| 5 | Oświetlenie pom. nr 2.11 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | 1 | 1,45 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 25 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,7018 | 100 | 70,18 | < | 230 | 1,45 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,34 | 1,11 |
| 6 | Oświetlenie pom. nr 2.03 | 0,7 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,38 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 33 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8949 | 100 | 89,49 | < | 230 | 3,38 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,04 | 1,81 |
| 7 | Oświetlenie pom. nr 2.05-2.07 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3,86 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 32 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8707 | 100 | 87,07 | < | 230 | 3,86 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 1,15 | 1,92 |
| 8 | Oświetlenie pom. nr 2.02-2.09 | 0,6 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,90 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 30 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,8224 | 100 | 82,24 | < | 230 | 2,90 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,81 | 1,58 |
| 9 | Oświetlenie awaryjne | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 25 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,7018 | 100 | 70,18 | < | 230 | 0,48 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,11 | 0,88 |
| 10 | Gniazda wt w pom. nr 2.10 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 17 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3511 | 80 | 28,09 | < | 230 | 4,58 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,46 | 1,23 |
| 11 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,6 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 12 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,2783 | 80 | 22,26 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,65 | 1,42 |
| 12 | Gniazda wt w pom. nr 2.11 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | 1 | 2,29 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 20 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3951 | 80 | 31,60 | < | 230 | 2,29 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,27 | 1,04 |
| 13 | Gniazda wt w pom. nr 2.03 | 1 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 30 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5421 | 80 | 43,37 | < | 230 | 4,58 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,81 | 1,58 |
| 14 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,6 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 16 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3365 | 80 | 26,92 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,86 | 1,63 |
| 15 | Gniazda wt w pom. nr 2.05 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 31 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5568 | 80 | 44,55 | < | 230 | 3,66 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,67 | 1,44 |
| 16 | Gniazdo wt dla kuchenki | 2 | 0,6 | 0,95 | 1 | 9,15 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 18 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3658 | 80 | 29,26 | < | 230 | 9,15 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,97 | 1,74 |
| 17 | Gniazda wt w pom. nr 2.06-2.07 | 0,9 | 0,3 | 0,95 | 1 | 4,12 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 31 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,5568 | 80 | 44,55 | < | 230 | 4,12 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,75 | 1,52 |
| 18 | Gniazda wt w pom. nr 2.02-2.09 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 1 | 3,66 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 23 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,4391 | 80 | 35,13 | < | 230 | 3,66 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,50 | 1,27 |
| 20 | Klimatyzator KL2 - jedn. zewnętrzn | 4,9 | 1 | 0,8 | 1 | 26,63 | YLYżo 3x6mm2 | 32 | 16 | Cu | 56 | D32A | 32 | 46,4 | 0,2029 | 640 | 129,83 | < | 230 | 26,63 | < | 32 | < | 32 | 46,4 | < | 46,40 | 0,88 | 1,65 |
| 22 | Klimatyzator KL3 - jedn. zewnętrzn | 4,9 | 1 | 0,8 | 1 | 26,63 | YLYżo 3x6mm2 | 32 | 33 | Cu | 56 | D32A | 32 | 46,4 | 0,3053 | 640 | 195,38 | < | 230 | 26,63 | < | 32 | < | 32 | 46,4 | < | 46,40 | 1,82 | 2,59 |
| 24 | Zasilanie rekuperatorów | 0,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,54 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 38 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 0,6601 | 130 | 85,81 | < | 230 | 0,54 | < | 13 | < | 19 | 18,85 | < | 26,83 | 0,10 | 0,87 |
| 26 | Zasilanie rekuperatorów | 0,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,54 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 61 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 1,0001 | 130 | 130,01 | < | 230 | 0,54 | < | 13 | < | 19 | 18,85 | < | 26,83 | 0,16 | 0,93 |
| 28 | Zasilanie went. kanałowych | 0,3 | 1 | 0,8 | 1 | 1,63 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 18 | Cu | 56 | C13A | 13 | 18,9 | 0,3658 | 130 | 47,55 | < | 230 | 1,63 | < | 13 | < | 19 | 18,85 | < | 26,83 | 0,15 | 0,92 |

|  | Rozdzielnica RW |  |  |  |  |  | Ik''=1,23kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiornik |  |  |  |  |  | Przewód |  |  |  |  | Zabezpieczenie |  |  | Ochrona p.poraż |  |  |  |  | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |  | u% |  |
|  | Nazwa | Pi | ki | cos  | Ilość | IB | Typ | Idd | l | Materiał |  | typ | In | I2 | Zs | Ia | Zs*Ia | < | Uo | IB | < | In | < | IZ | I2 | < | 1,45*IZ | odc. | całości |
|  |  | [ kW ] | [ - ] | [ - ] | faz | [ A ] |  | [ A ] | [ m ] |  |  |  | [ A ] | [ A ] | [  ] | [ A ] |  |  |  | [ A ] |  | [ A ] |  | [ A ] | [ A ] |  | [ A ] | [ % ] | [ % ] |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie z RG | 11,3 | 0,9 | 0,9 | 3 | 18,11 | YLYżo 5x6mm2 | 29 | 27 | Cu | 56 | D0 2 gG 25 A | 25 | 40 | 0,2689 | 110 | 29,58 | < | 230 | 18,11 | < | 25 | < | 29 | 40 | < | 42,05 | 0,57 | 0,57 |
| Odbiory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oświetlenie wentylatorni | 0,1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,48 | YDYżo 3x1,5mm2 | 14 | 17 | Cu | 56 | C10A | 10 | 14,5 | 0,5091 | 100 | 50,91 | < | 230 | 0,48 | < | 10 | < | 14 | 14,5 | < | 20,30 | 0,08 | 0,65 |
| 19 | Gniazda wt w wentylatorni | 1 | 0,6 | 0,95 | 1 | 4,58 | YDYżo 3x2,5mm2 | 18,5 | 20 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3951 | 80 | 31,60 | < | 230 | 4,58 | < | 16 | < | 19 | 23,2 | < | 26,83 | 0,54 | 1,11 |
| 20 | Gniazdo wt 3f w wentylatorni | 5 | 0,5 | 0,95 | 3 | 7,60 | YDYżo 5x2,5mm2 | 17,5 | 5 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,1781 | 80 | 14,25 | < | 230 | 7,60 | < | 16 | < | 18 | 23,2 | < | 25,38 | 0,11 | 0,68 |
| 21 | Gniazdo wt 3f w wentylatorni | 5 | 0,5 | 0,95 | 3 | 7,60 | YDYżo 5x2,5mm2 | 17,5 | 15 | Cu | 56 | B16A | 16 | 23,2 | 0,3219 | 80 | 25,75 | < | 230 | 7,60 | < | 16 | < | 18 | 23,2 | < | 25,38 | 0,33 | 0,90 |
| 22 | Zasilanie centrali wentylacyjnej NW | 5,6 | 1 | 0,8 | 3 | 10,10 | YLYżo 5x4mm2 | 23 | 19 | Cu | 56 | D0 2 gG 20 A | 20 | 32 | 0,2776 | 82 | 22,76 | < | 230 | 10,10 | < | 20 | < | 23 | 32 | < | 33,35 | 0,30 | 0,87 |

Po zakończeniu robót należy dokonać pomiarów odbiorczych rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarciowej oraz pomiarów wyłączników różnicowo - prądowych.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł rysunku | strona |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
| E01 | Rzut piwnic |  |
| E02 | Rzut parteru |  |
| E03 | Rzut 1 piętra |  |
| E04 | Rzut dachu - instalacja odgromowa |  |
| E05 | Schemat 1-biegunowy rozdzielnicy RG |  |
| E06 | Schemat 1-biegunowy rozdzielnicy R1 |  |
| E07 | Schemat 1-biegunowy rozdzielnicy R2 |  |
| E08 | Schemat 1-biegunowy rozdzielnicy RW |  |