- P 06

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

| - NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego na żłobek |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Zamoyskiego 7, 59-500 Jelenia Góra |
| DZIAŁKA NR: |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX |
| INWESTOR: | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa |
| ADRES INWESTORA: | Ul. Lwówecka 18, 59-500 Jelenia Góra |

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312300-0 Instalowanie anten

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne niskoprądowe |  |  |  |
| Projektant | mgr inż. Janusz Wielgus | Uprawnienia CNBOP: KNP1/42/2008, KNP2/43/2008; NIMOZ: L/011, Koncesja MSWiA: L-641/00 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Włodzimierz Boguta | 29/90/Lw Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 30.03.2020 r

SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

1.	Informacje ogólne	7

1.1.	Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	7

1.2.	Inwestor i zleceniodawca	7

1.3.	Podstawa opracowania	7

1.4.	Charakterystyka obiektu	8

1.5.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	8

2.	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru mogącego powstać w budynku	11

2.1.	Projektowany podział na strefy pożarowe i pożarowo wydzielone pomieszczenia	11

2.2.	Opis systemu ochrony przeciwpożarowej	11

2.3.	Środki odbioru i przekazywania sygnałów (rozmieszczone w budynku)	11

2.4.	Środki działania ze sterowaniem automatycznym lub ręcznym	11

2.4.1.	System Sygnalizacji Pożarowej (SSP)	11

2.4.2.	Założenia do algorytmu działania Systemu Sygnalizacji Pożarowej	12

2.4.3.	Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)	12

2.4.4.	Instalacje oddymiające klatki schodowe	12

2.4.5.	Instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych	12

2.4.6.	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)	12

2.4.7.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	12

2.4.8.	Gaśnice	13

2.5.	Zagrożenia pożarowe w budynku	13

2.5.1.	Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych i technicznych	14

2.5.2.	Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych.	15

2.6.	Najbardziej prawdopodobne zagrożenia pożarowe w poszczególnych strefach	16

2.6.1.	Strefa pożarowa nr 1	16

2.6.2.	Strefa pożarowa nr 2	17

2.6.3.	Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1	17

2.6.4.	Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 2 i nr 3	17

2.7.	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wykrytego w strefie pożarowej	17

2.7.1.	Strefie pożarowej nr 1	17

2.7.2.	Strefie pożarowej nr 2	18

2.8.	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wykrytego w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo	19

2.8.1.	Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1	19

2.8.2.	Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 2	20

2.9.	Postanowienia końcowe	21

3.	Budowa tras kablowych w budynku i szafy aparaturowe.	22

3.1.	Trasy kablowe	22

3.2.	Szafy aparaturowe 19”	22

4.	System sygnalizacji pożarowej według wytycznych PKN-CEN/TS 54-14, SITP WP-02:2010.	23

4.1.	Zakres projektu	23

4.2.	Podział obiektu na strefy: pożarowe, dozorowe, alarmowe	24

4.2.1.	Strefy pożarowe i pomieszczenia wydzielone pożarowo	24

4.2.2.	Strefy dozorowe	24

4.2.3.	Strefy alarmowe	24

4.3.	Podstawowe detektory automatyczne.	24

4.3.1.	Ochrona pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, technicznych, magazynowych	25

4.3.2.	Ochrona pomieszczeń technicznych	26

4.4.	Ręczne ostrzegacze pożarowe	26

4.5.	Elementy sterująco-kontrolne	27

4.6.	Sygnalizator akustyczny liniowy z podtrzymaniem bateryjnym	28

4.7.	Centrala sygnalizacji pożaru	28

4.8.	Zasilanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru	29

4.9.	Okablowanie systemu	29

4.10.	Współdziałanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z innymi systemami	30

4.12.	Alarmowanie	31

4.13.	Sygnalizacja zagrożeń pożarowych	32

4.14.	Działanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru	32

4.15.	Monitorowanie sygnałów	33

4.16.	Wskazówki montażowe	33

4.17.	Wytyczne dla innych branż	33

4.18.	Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu SAP	34

4.18.1.	Obsługa codzienna:	34

4.18.2.	Obsługa miesięczna:	34

4.18.3.	Obsługa kwartalna:	34

4.18.4.	Obsługa roczna:	35

5.	System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej według PN-B-02877-4/Az1:2006	35

5.1.	Dobór powierzchni czynnej oddymiania i wydajności wentylatorów napowietrzających - wymagania normatywne	35

5.2.	Dobór powierzchni czynnej okien oddymiających i wydajności wentylatorów	36

5.3.	Okna oddymiające	37

5.4.	Wentylatory napowietrzające	37

5.5.	Centrala oddymiania	37

5.6.	Przycisk oddymiania	38

5.7.	Przycisk przewietrzania	38

5.8.	Siłowniki	38

5.9.	Okablowanie systemu	38

5.10.	Działanie systemu.	39

5.11.	Badania odbiorcze i przekazanie do użytkowania	39

5.12.	Uwagi końcowe dla budowy instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania	39

6.	System okablowania strukturalnego	39

6.1.	Wymagania ogólne	39

6.1.1.	Wymagania w stosunku do producenta okablowania	40

6.1.2.	Wymagania w stosunku do komponentów okablowania	40

6.1.3.	Wymagania w stosunku do wykonawcy okablowania	41

6.2.	Sieć sygnałowa – wymagania techniczne	41

6.3.	Opis projektowanej sieci logicznej	41

6.3.1.	Kabel dla okablowania strukturalnego	42

6.3.2.	Panele krosowe	42

6.3.3.	Gniazda	43

6.4.	Wymagania instalacyjne	44

6.5.	Urządzenia aktywne sieci	45

7.	Instalacja systemu telekomunikacyjnego.	45

8.	Instalacja systemu interkomowego.	46

9.	Zasilanie urządzeń w serwerowni – zasilacz UPS	46

9.1.	Planowanie mocy zasilacza UPS	46

9.2.	Projektowany zasilacz UPS	46

10.	Instalacja systemu telewizji przemysłowej	47

10.1.	Ogólne wymagania	47

10.1.1.	Kamera stacjonarna z obiektywem 2,8–12 mm bullet	48

10.1.2.	Kamera stacjonarna z obiektywem 2,8–12 mm kopułowa	49

10.2.	Cyfrowy rejestrator wizji	49

10.3.	Stacje robocze systemu	50

10.4.	Okablowanie instalacji sygnałowej	50

10.5.	Zasilanie punktów kamerowych	50

11.	System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN według Polskiej Normy PN-EN 50131-1.	51

11.1.	Koncepcja ochrony obiektu	51

11.2.	Charakterystyka systemu alarmowego	51

11.3.	Manipulatory do obsługi systemu alarmowego	52

11.4.	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny.	52

11.5.	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny	52

11.6.	Czujka ścienna pasywnej podczerwieni Grade 2	52

11.7.	Czujka kontaktronowa (magnetyczna)  Grade 2	52

11.8.	Ochrona sabotażowa systemu alarmowego	52

11.9.	Instalacja okablowania	52

11.10.	Montaż urządzeń	53

11.11.	Zasilanie systemu alarmowego.	53

11.11.1.	Zasilanie AC 230V	53

11.11.2.	Zasilanie DC 12V	53

11.12.	Przeglądy okresowe	53

11.12.1.	Obsługa codzienna	53

11.12.2.	Obsługa miesięczna	54

11.12.3.	Obsługa kwartalna	54

11.12.4.	Obsługa roczna	54

12.	System telewizji zbiorczej – RTV/SAT	55

12.1.	Koncepcja budowy systemu telewizji zbiorczej – RTV/SAT	55

12.2.	Instalacja multiswitchowa magistralna	55

12.3.	Okablowanie systemu telewizji zbiorczej – RTV/SAT	55

12.4.	Montaż systemu	56

12.5.	Obsługa systemu.	57

12.6.	Przeglądy okresowe	57

13.	Zestawiemie materiałów i urządzeń	57

# Informacje ogólne

## Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek dydaktyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Zakresem opracowania objęte są instalacje niskoprądowe realizowane w ramach zadania: „Przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego na żłobek” ul. Zamoyskiego 7, 58-500 Jelenia Góra.

Zakres opracowania obejmuje:

- Budowę systemu sygnalizacji pożaru (SSP) obejmującego cały budynek,

- System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej (SOG),

- System okablowania strukturalnego (OS).

- System telewizji przemysłowej (CCTV IP)

- System telewizji naziemnej i satelitarnej (RTV/SAT)

- Instalacja domofonowa

- System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

## Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcą tego opracowania jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą przy ulicy Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanową:

- Podstawę opracowania stanową:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.2019.1065 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe nr 2 „Bezpieczeństwo pożarowe” (89/106/EEC).

- Polska Norma PN-EN 54-1,

- Specyfikacja Techniczna CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”

- Wytyczne SITP WP-02:2010 INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKTOWANIE

- Wizje i pomiary uzupełniające.

- Informacje producentów urządzeń systemów teletechnicznych.

- Normy branżowe

## Charakterystyka obiektu

Zawarto w części architektonicznej opracowania.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zawarto w części architektonicznej opracowania.

UWAGA:

Przyjmuje się zasadę, że oferentami a w konsekwencji wykonawcami inwestycji będą firmy wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), którzy mają udokumentowaną dobrą praktykę i posiadają pozytywne opinie z realizacji podobnych obiektów, posiadają wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie inwestycji, jej rozruch i dopuszczenie do użytkowania.

Dokumentacja może określać konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały. Wybór należy traktować, jako reprezentatywny dla grupy systemów teletechnicznych renomowanych producentów. Oznacza to, że w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji.

W przypadku rozbudowy istniejących instalacji wymagana jest pełna kompatybilność oferowanych podzespołów i instalacji z już użytkowanymi.

Jako równorzędne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych:

Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,

Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

Nie niższą żywotność w użytkowaniu,

Nie gorszą gwarancję i rękojmię,

Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, w tym gwarancję dostaw części zużywających się i zamiennych nie krótszą niż 10 lat.

Oferent oferujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest wykazać ich jakość w analizie porównawczej oraz dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o równoważności i kompatybilności oferowanych urządzeń z innymi elementami projektowanych i już użytkowanych systemów.

W trakcie wykonania inwestycji wykonawca proponujący technologie, urządzenia lub materiały zamienne różne od dopuszczonych projektem lub specyfikacją techniczną jest zobowiązany przedstawić do oceny i zatwierdzenia analizę porównawczą z uzasadnieniem przyczyny dokonania zamiany. Decyzję zatwierdzającą zamienniki w stosunku do technologii, urządzeń i materiałów zgodnie z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejności Inwestor.

Ze względu na to, że rękojmia całego zespołu autorskiego projektantów trwa do zakończenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urządzeń i materiałów zastępczych jako równorzędnych musi być zatwierdzona przez ten zespół.

# Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru mogącego powstać w budynku

## Projektowany podział na strefy pożarowe i pożarowo wydzielone pomieszczenia

Obiekt został podzielony na następujące strefy pożarowe i pomieszczenia wydzielone pożarowo, Planuje się następujący podział budynku na strefy pożarowe oraz wydzielenie pożarowe pomieszczeń:

- Strefa pożarowa nr 1 – cały budynek

- Strefa pożarowa nr 2 – Wymiennikownia

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 1 – Klatka schodowa budynku

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 2 - Piwnica pod budynkiem

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 3 – Strych budynku

## Opis systemu ochrony przeciwpożarowej

Budynek posiada lub zostanie wyposażony w system ochrony przeciwpożarowej, na który składają się następujące instalacje:

- system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita,

- system służący do usuwania dymu z klatki schodowej,

- system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- oświetlenie bezpieczeństwa,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego budynku,

- instalacja odgromowa,

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

## Środki odbioru i przekazywania sygnałów (rozmieszczone w budynku)

- System Sygnalizacji Pożarowej

- System Oddymiania Klatek Schodowych.

## Środki działania ze sterowaniem automatycznym lub ręcznym

Poszczególne środki walki z pożarem są niezależne od siebie i są uruchamiane w następujący sposób:

### System Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

Zgodnie z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 Poz. 719) nie jest ustawowo wymagane wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru.

Ze względu na potrzebę sterowania różnymi urządzeniami technicznymi uzależnionymi od wykrycia zagrożenia pożarowego w budynku  projektuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru. Projektowany System Sygnalizacji Pożarowej wykrywający zagrożenie pożarowe będzie sterował  i monitorował stan współpracujących urządzeń przeciwpożarowych.

### Założenia do algorytmu działania Systemu Sygnalizacji Pożarowej

System, zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów, będzie pracował w dwustopniowej organizacji alarmowania.

Alarmami I stopnia są:

- Alarm z 1 czujki dymu

Alarmami pożarowymi (II stopnia) są:

- Alarmy z ręcznych ostrzegaczy pożarowych (przycisków ROP),

- Alarm z 2 czujek dymu znajdujących się tej samej strefie dozorowej,

- Ręczne uruchomienie Systemu oddymiania w klatce schodowej.

Alarmy techniczne:

- Sygnał uszkodzenia z Systemu oddymiania w klatce schodowej.

- Sygnał uszkodzenia z Systemu SSP.

Uwaga.

W każdym rozpatrywanym przypadku, dotyczącym konkretnego algorytmu (Scenariusza), osoby ewakuowane udają się do wyznaczonych miejsc zbiórki dla ewakuowanych osób – zgodnie z wytycznymi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

### Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zgodnie z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 Poz. 719) nie jest wymagane wyposażenie budynku w instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

### Instalacje oddymiające klatki schodowe

W budynku projektuje się system oddymiania klatki schodowej. Projektuje się instalację grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła powstałego w razie pożaru z przestrzeni ewakuacyjnej klatki schodowej z mechanicznym napowietrzaniem.

### Instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

W budynku jest projektowana instalacja hydrantowa.

### Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce (na zewnątrz budynku).

Na potrzeby ewakuacji zostanie zastosowane oznakowanie znakami bezpieczeństwa wg PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa, ewakuacja.

Ciemne korytarze będą wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W ramach planowanych prac zapewniony zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskami sterującymi przy głównym wejściu do budynku oraz przy wejściu bocznym.

Wyłącznik będzie odcinał zasilanie od zainstalowanych obwodów odbiorczych z wyjątkiem zasilania urządzeń przeciwpożarowych, które powinny działać w czasie pożaru.

Wyłącznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.

Uwaga:

Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może powodować samoczynnego załączenia się agregatu prądotwórczego i nie może pozbawić zasilania w energię urządzeń przeciwpożarowych. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w obrębie jednej strefy pożarowej istniało by więcej niż jeden głównych wyłączników pożarowych, nie zblokowanych ze sobą w jeden system. Zadziałanie każdego z wielu takich wyłączników musi spowodować zanik napięcia w całej strefie pożarowej, do której jest on przyporządkowany.

### Gaśnice

Po zakończeniu remontu budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, spełniający wymagania Polskich Norm.

## Zagrożenia pożarowe w budynku

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, tlen oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Badania pożarów w pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w budynkach pozwoliły na wyróżnienie trzech głównych faz przebiegu tego zjawiska:

- Faza I – zwana inaczej wzrostem lub rozwojem pożaru albo też fazą przed rozgorzeniem. Charakteryzuje się ona stosunkowo niską średnią temperaturą gazów, a szybkość rozkładu termicznego i spalania zależy od eksponowanej na energię powierzchni materiałów palnych. Powstające podczas tego stadium strumienie energii cieplnej nie przekraczają zazwyczaj 50 kW/m2.

- Faza II - pożar w pełni rozwinięty zwany również fazą po rozgorzeniu, podczas której temperatura osiąga swą maksymalna wartość (800-1000OC) a wszystkie materiały palne ulegają spalaniu. W trakcie trwania tej fazy płomienie wypełniają całe pomieszczenie.

- Faza III – jest to okres wygasania (stygnięcia). Przejście w III fazę najczęściej następuje po wyczerpaniu się materiału palnego. Wiąże się z tym zmniejszeniem temperatury i pozostałych parametrów pożarowych. Przyjmuje się, iż początek tego stadium określa spadek temperatury do 80% wartości maksymalnej.

Rozwój pożaru w pomieszczeniu zależy od wielu czynników, a w szczególności od:

- Miejsca powstania pożaru, rozmieszczenia materiałów palnych w pomieszczeniu, oraz usytuowania materiałów palnych w stosunku do ścian, stropów, itp.,

- Rodzaju i ilości występujących w pomieszczeniu materiałów palnych,

- Zmian palności materiałów w wyniku procesu ich starzenia,

- Możliwych do zaistnienia reakcji chemicznych pomiędzy materiałami, jeżeli ich opakowanie ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru,

- Możliwości dopływu tlenu (w szczelnych pomieszczeniach pożar może samorzutnie zostać przerwany na skutek braku tlenu),

- Obecności i skuteczności automatycznych urządzeń gaśniczych.

Drogi rozprzestrzenienia się pożaru:

- Brak wydzieleń pożarowych szachtów instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach,

- Brak obudowy przewodów wentylacyjnych w wymaganej klasie odporności ogniowej,

- Brak drzwi, w wymaganej klasie odporności ogniowej wyposażonych w samozamykacze, oddzielających pomieszczenia techniczno-gospodarcze od pozostałych pomieszczeń,

- Brak wyposażenia w samozamykacze drzwi oddzielających klatki schodowe od korytarzy,

- Brak	właściwego zabezpieczenia przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany oddzieleń pożarowych oraz przez ściany i stropy dla których wymagana jest odporność ogniowa nie mniejsza niż 60 minut,

Okoliczności rozprzestrzenienia się pożaru:

- Nagromadzenie w przewodach wentylacyjnych palnych osadów,

- Brak znajomości zasad obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sposobów likwidacji pożarów w ich początkowej fazie.

- Niesprawny - nielegalizowany podręczny sprzęt gaśniczy lub jego brak w wymaganej ilości.

- Brak impregnacji środkami ognioochronnymi elementów wystroju wnętrz (zasłon, dekoracji, wykładzin, itp.) oraz stosowanie wystroju wnętrz nie posiadających wymaganych atestów.

- Składowanie - ustawianie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych.

### Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych i technicznych

Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych i technicznych wynika z:

- Nieostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem:

  - porzucania palących się niedopałków papierosów na materiał palny (np. bezpośrednio do kosza na śmieci),

  - wchodzenia z otwartym ogniem do pomieszczeń, w których prowadzone są prace remontowo – malarskie,

- Pozostawienie włączonych odbiorników energii elektrycznej oraz ustawiania ich w pobliżu materiałów palnych lub na palnym podłożu.

- Użytkowania materiałów łatwo palnych w sposób powodujący zagrożenie pożarowe (pozostawianie cieczy łatwo palnych w otwartych naczyniach itp.).

- Prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (spawanie itp.) bez stosownego zabezpieczenia oraz nadzoru w trakcie i po zakończeniu prac.

- Niewłaściwej eksploatacji urządzeń - instalacji wentylacyjnych.

- Nieprzestrzegania wymagań budowlanych i instalacyjnych.

- Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w tym :

  - ustawianie rozgrzewających się urządzeń elektrycznych takich jak kuchenki, grzejniki, czajniki, itp. w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wykonanych z materiałów drewnopochodnych, zasłon, firan bezpośrednio na dywanach,

  - korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidłowo podłączonych przewodów instalacji elektrycznych powodujących nagrzewanie się przewodów.

- Awarii sprzętu komputerowego, pozostawionego w stanie włączonym po zakończeniu pracy.

Powstały pożar rozwija się w zasadzie w obrębie strefy pożarowej tj. na takiej przestrzeni, gdzie nie napotyka on na skuteczne przegrody uniemożliwiające jego dalszy rozwój (oddzielenia przeciwpożarowe w formie ścian, stropów, drzwi przeciwpożarowych o określonej odporności ogniowej). W wielokondygnacyjnych budynkach biurowych rozprzestrzenianie ognia następuje najczęściej w wyniku penetracji gorących gazów spalinowych w przypadku wadliwie działającej instalacji wentylacyjnej (w tym braku zadziałania klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych) oraz braku zamknięcia drzwi przeciwpożarowych wydzielających klatki schodowe.

Należy pamiętać, że drogi rozprzestrzeniania się każdego pożaru wynikają z:

- konwekcji naturalnej,

- promieniowania w paśmie podczerwieni,

- przewodzenia ciepła w materiałach przewodzących.

Występujące w pomieszczeniach biurowych i technicznych materiały oraz elementy wyposażenia, powodują w przypadku powstania pożaru niemal natychmiastowe objęcie ogniem całego pomieszczenia, a przez otwory drzwiowe i okienne przedostanie się na zewnątrz w różnych kierunkach, wraz z niebezpiecznymi dla ludzi gazami pożarowymi i dymem (toksyczne produkty rozkładu termicznego materiałów palnych).

### Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych wynika z:

- Braku właściwej i terminowej konserwacji urządzeń, instalacji elektrycznej.

- Przeciążania sieci elektrycznej poprzez podłączenie większej ilości odbiorników niż przewiduje zastosowany rodzaj instalacji elektrycznej.

- Pozostawianie bez dozoru urządzeń elektrycznych nie przewidzianych do pracy ciągłej np. urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, napoi.

- Awarii urządzeń i aparatów elektrycznych.

Wydzielanie ciepła w urządzeniach i instalacjach elektrycznych jest związane z ich przeznaczeniem lub zachodzi jako produkt uboczny powstających w wyniku przepływu prądu elektrycznego strat energii. W normalnych warunkach pracy ciepło jest oddawane do otoczenia bez wywołania znaczącego przyrostu temperatury instalacji i urządzeń. Inaczej dzieje się w przypadku, kiedy nie zostały zachowane podstawowe zasady prawidłowego projektowania, wykonania i użytkowania instalacji i urządzeń.

Często jednak zdarza się, iż nawet poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja staje się przyczyną pożaru. Dzieje się tak na skutek nieprawidłowej eksploatacji oraz braku odpowiedniego nadzoru.

Do najczęstszych przyczyn nadmiernego przyrostu temperatury, mogącego w konsekwencji wywołać pożar, można zaliczyć:

- bezpośrednie zainstalowanie urządzeń na ścianach lub zbyt blisko ścian i materiałów łatwopalnych,

- niezachowanie wymaganych odległości od materiałów łatwopalnych i elementów wystroju wnętrz,

- uszkodzenie izolacji przewodów spowodowane długotrwałym przepływem prądów upływowych o znacznych wartościach, które mogą doprowadzić do zapalenia się izolacji,

- zatkanie otworów wentylacyjnych urządzeń,

- nadmierne nagromadzenie pyłów i zanieczyszczeń na powierzchniach urządzeń i instalacji,

- uszkodzenie układów wymuszających obieg czynnika chłodzącego,

- nadmierna liczba przyłączonych odbiorników energii elektrycznej,

- zły stan zestyków rozłącznych i nierozłącznych instalacji i urządzeń.

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów wywołanych przez instalacje i urządzenia elektryczne jest gwałtowne pogorszenie się warunków chłodzenia lub nadmierne wydzielanie ciepła. Sytuacja taka może spowodować duże przyrosty temperatur, zarówno samych elementów urządzeń i instalacji, jak również materiałów stykających się z nimi lub znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Intensywność przebiegu pożaru kabli, przewodów i urządzeń elektrycznych jest uzależniona od szybkości działania zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych zastosowanych w instalacjach elektrycznych.

Przeciążenie silnika elektrycznego polega na przyłożeniu do jego wału, oporu mechanicznego większego od mocy tego silnika. Efektem takiego przeciążenia jest wzrost natężenia prądu w silniku i grzanie się przewodów. Skrajnym przypadkiem przeciążenia silnika jest jego zahamowanie. Wówczas natężenie prądu wielokrotnie przekracza prąd znamionowy, co doprowadza w krótkim czasie do spalenia silnika i zapalenia znajdujących się w jego pobliżu materiałów palnych.

Przeciążenie instalacji elektrycznych jest rzadziej spotykane, ale nie mniej groźne. Występuje ono wtedy, gdy do instalacji zostaje przyłączonych zbyt dużo odbiorników energii elektrycznej lub gdy są one długotrwale przeciążane. Przeciążanie instalacji elektrycznej jest szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy przewody ułożone są na podłożu palnym, np. na suchym drewnie lub prowadzone są w pobliżu materiałów łatwo zapalnych.

Zwarciem nazywa się połączenie przewodów, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów, z pominięciem odbiorników energii elektrycznej. W każdym przypadku skutkiem zwarcia jest powstanie prądu o natężeniu kilkuset, a nawet kilku tysięcy amperów. Wielkość tego prądu zależy od wielkości oporu w punkcie zwarcia. Prąd zwarciowy powoduje wydzielenie w przewodach instalacji elektrycznej dużych ilości ciepła w bardzo krótkim czasie. Prowadzi to do nagrzania przewodów i ich izolacji. W sprzyjających warunkach może nastąpić zapalenie izolacji przewodów i materiałów palnych stykających się z przewodami.

Niekiedy zwarciu towarzyszy powstanie łuku elektrycznego pomiędzy dwoma przewodami lub częściami urządzeń, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów. Łuk elektryczny jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym ze względu na bardzo wysoką temperaturę (3000°C), która może spowodować zapalenie każdego ciała palnego stykającego się z łukiem lub znajdującego się w jego pobliżu.

Przyczynami zwarć są przede wszystkim uszkodzenia izolacji lub błędne połączenia, powstające najczęściej przy samowolnych naprawach przez osobny nieprzygotowane fachowo do tego rodzaju prac. Uszkodzenia izolacji przewodów spowodowane są działaniami mechanicznymi, działaniem czynników żrących, wilgoci oraz przyspieszonym starzeniem wskutek przegrzewania przewodów podczas przeciążeń.

Wszelkie połączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, w gniazdach wtyczkowych lub połączenia przewodów z odbiornikami energii jeśli nie są prawidłowo wykonane i starannie konserwowane, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się. Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków.

Podobne skutki może również powodować iskrzenie w przewodzie wielożyłowym, w którym nastąpiło połamanie żył. Miejsce takie nagrzewa się dość silnie i powstające iskry mogą zapalić izolację. Zapobieganie pożarom powstałych z tej przyczyny polega na starannej konserwacji styków, złącz i izolacji przewodów.

## Najbardziej prawdopodobne zagrożenia pożarowe w poszczególnych strefach

W różnych strefach pożarowych i wydzielonych pożarowo pomieszczeniach występują zagrożenia pożarowe ściśle związane z funkcją pomieszczeń, ich wyposażeniem, lub materiałami palnymi w nich przechowywanymi.

### Strefa pożarowa nr 1

W większości pomieszczeń 1 strefy pożarowej obejmującej pomieszczenia w budynku występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń jak drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery użyte do malowania, itp. W niektórych pomieszczeniach poza typowymi materiałami palnymi stanowiącymi elementy umeblowania mogą okresowo pojawiać się materiały i substancje palne takie jak rozpuszczalniki, oleje, farby i lakiery używane w trakcie prac remontowych.

We wszystkich pomieszczeniach występują instalacje elektryczne, których izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru.

W przypadku pożaru nastąpi szybkie rozgorzenie pożaru w obrębie pomieszczenia, a z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania.

### Strefa pożarowa nr 2

W pomieszczeniu 2 strefy pożarowej obejmującej wymiennikownię występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń technicznych jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery użyte do malowania, itp. W pomieszczeniu mogą okresowo pojawiać się materiały i substancje palne takie jak rozpuszczalniki, oleje, farby i lakiery używane w trakcie prac remontowych.

W pomieszczeniu występują instalacje elektryczne, których izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru.

W przypadku pożaru nastąpi szybkie rozgorzenie pożaru w obrębie pomieszczenia, a z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania.

### Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1

Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1 to klatka schodowa budynku. Klatka schodowa powinna być obudowana materiałami niepalnymi jednak nie możemy wykluczyć materiałów, które przy zaawansowanym stopniu pożaru (wysoka temperatura) będą się paliły. W obrębie klatki schodowej występują instalacje elektryczne. Ich izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru.

### Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 2 i nr 3

W większości pomieszczeń wydzielonych pożarowo nr 2 i nr 3 występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń jak drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery użyte do malowania, itp. Pozostałe pomieszczenia mają charakter pomieszczeń technicznych, magazynowych, w których występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie takich pomieszczeń oraz materiały w nich przechowywane.

W niektórych pomieszczeniach poza typowymi materiałami palnymi stanowiącymi elementy umeblowania mogą okresowo pojawiać się materiały i substancje palne takie jak rozpuszczalniki, oleje, farby i lakiery używane w trakcie prac remontowych.

W przypadku pożaru nastąpi szybkie rozgorzenie pożaru w obrębie pomieszczenia, a z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania.

We wszystkich pomieszczeniach występują instalacje elektryczne. Ich izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru. Pożar powstały w takim miejscu będzie się bardzo szybko rozwijał.

Z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania.

## Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wykrytego w strefie pożarowej

### Strefie pożarowej nr 1

Strefa pożarowa nr 1 – kategoria zagrożenia ludzi ZLII – pomieszczenia budynku.

Opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez upoważnionych pracowników obiektu. Z chwilą odebrania przez centralę Systemu Sygnalizacji Pożarowej sygnału z czujki pożarowej, rozpoczyna się procedura alarmowania dwustopniowego.

Alarm I stopnia (T=0)

Stan ten jest sygnalizowany na panelu centrali pożarowej w formie sygnału optycznego i akustycznego alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund. Jest to czas potwierdzenia przyjęcia alarmu (T1).

Zasygnalizowanie w centrali sygnalizacji pożarowej stanu alarmu I stopnia wymaga:

- potwierdzenia przyjęcia alarmu przez upoważnionego pracownika w wymaganym czasie 30 sekund co powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia o następne 3 minuty.

- sprawdzenia przez upoważnionego pracownika źródła sygnału i przyczyny jego wywołania  – czas weryfikacji alarmu (T2).

Przekroczenie czasu potwierdzenia (T1) lub czasu weryfikacji (T2) powoduje przejście centrali w stan alarmu II stopnia. Natychmiastowe, niezależne od upływu czatu potwierdzenia (T1) czy weryfikacji (T2)  przejście centrali w stan alarmu II stopnia powoduje uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego.

Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Alarm II stopnia (T+3 min)

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu Sygnalizacji Pożarowej - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

- podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

- przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

- podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

- wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

Dalszy rozwój pożaru:

- przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru ponowne ustawienie centrali pożarowej i oddymiania na czuwanie.

### Strefie pożarowej nr 2

Strefa pożarowa nr 1 – kategoria PM – wymiennikownia.

Opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez upoważnionych pracowników obiektu. Z chwilą odebrania przez centralę Systemu Sygnalizacji Pożarowej sygnału z czujki pożarowej, rozpoczyna się procedura alarmowania dwustopniowego.

Alarm I stopnia (T=0)

Stan ten jest sygnalizowany na panelu centrali pożarowej w formie sygnału optycznego i akustycznego alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund. Jest to czas potwierdzenia przyjęcia alarmu (T1).

Zasygnalizowanie w centrali sygnalizacji pożarowej stanu alarmu I stopnia wymaga:

- potwierdzenia przyjęcia alarmu przez upoważnionego pracownika w wymaganym czasie 30 sekund co powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia o następne 3 minuty.

- sprawdzenia przez upoważnionego pracownika źródła sygnału i przyczyny jego wywołania  – czas weryfikacji alarmu (T2).

Przekroczenie czasu potwierdzenia (T1) lub czasu weryfikacji (T2) powoduje przejście centrali w stan alarmu II stopnia. Natychmiastowe, niezależne od upływu czatu potwierdzenia (T1) czy weryfikacji (T2)  przejście centrali w stan alarmu II stopnia powoduje uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego.

Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Alarm II stopnia (T+3 min)

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu Sygnalizacji Pożarowej - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

- podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

- przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

- podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

- wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

Dalszy rozwój pożaru:

- przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru ponowne ustawienie centrali pożarowej i oddymiania na czuwanie.

## Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wykrytego w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo

### Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1

Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 1 – kategoria zagrożenia ludzi ZLII – klatka schodowa budynku.

Opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez upoważnionych pracowników obiektu. Z chwilą odebrania przez centralę Systemu Sygnalizacji Pożarowej sygnału z czujki pożarowej, rozpoczyna się procedura alarmowania dwustopniowego.

Alarm I stopnia (T=0)

Stan ten jest sygnalizowany na panelu centrali pożarowej w formie sygnału optycznego i akustycznego alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund. Jest to czas potwierdzenia przyjęcia alarmu (T1).

Zasygnalizowanie w centrali sygnalizacji pożarowej stanu alarmu I stopnia wymaga:

- potwierdzenia przyjęcia alarmu przez upoważnionego pracownika w wymaganym czasie 30 sekund co powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia o następne 3 minuty.

- sprawdzenia przez upoważnionego pracownika źródła sygnału i przyczyny jego wywołania  – czas weryfikacji alarmu (T2).

Przekroczenie czasu potwierdzenia (T1) lub czasu weryfikacji (T2) powoduje przejście centrali w stan alarmu II stopnia. Natychmiastowe, niezależne od upływu czasu potwierdzenia (T1) czy weryfikacji (T2)  przejście centrali w stan alarmu II stopnia powoduje uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego.

Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Alarm II stopnia (T+3 min)

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

- podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

- przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

- podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

- wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

Dalszy rozwój pożaru:

- przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru ponowne ustawienie centrali pożarowej i oddymiania na czuwanie.

### Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 2

Pomieszczenia wydzielone pożarowo nr 2 – kategoria ZLIII / PM – pomieszczenia piwniczne budynku.

Opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez upoważnionych pracowników obiektu. Z chwilą odebrania przez centralę Systemu Sygnalizacji Pożarowej sygnału z czujki pożarowej, rozpoczyna się procedura alarmowania dwustopniowego.

Alarm I stopnia (T=0)

Stan ten jest sygnalizowany na panelu centrali pożarowej w formie sygnału optycznego i akustycznego alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund. Jest to czas potwierdzenia przyjęcia alarmu (T1).

Zasygnalizowanie w centrali sygnalizacji pożarowej stanu alarmu I stopnia wymaga:

- potwierdzenia przyjęcia alarmu przez upoważnionego pracownika w wymaganym czasie 30 sekund co powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia o następne 3 minuty.

- sprawdzenia przez upoważnionego pracownika źródła sygnału i przyczyny jego wywołania  – czas weryfikacji alarmu (T2).

Przekroczenie czasu potwierdzenia (T1) lub czasu weryfikacji (T2) powoduje przejście centrali w stan alarmu II stopnia. Natychmiastowe, niezależne od upływu czatu potwierdzenia (T1) czy weryfikacji (T2)  przejście centrali w stan alarmu II stopnia powoduje uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego.

Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Alarm II stopnia (T+3 min)

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

- realizację sterowań zawartych w Tablicy Sterowań Systemu - punkt 6.12, zgodnie z kryterium wyzwalania,

Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

- podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

- przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

- podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

- wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

Dalszy rozwój pożaru:

- przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie.

## Postanowienia końcowe

- Sterowane urządzenia należy podłączyć do systemów w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w pozycji bezpiecznej pożarowo.

- Należy zapewnić możliwość szybkiego, łatwego i jednoznacznego powiązania wskazań centrali sygnalizacji alarmu pożaru z geograficznym położeniem każdego uruchomionego ręcznego ostrzegacza pożarowego, central sterujących oddymianiem oraz punktowych czujek dymu (w pomieszczeniu centrali SAP – pomieszczeniu stałego nadzoru należy rozmieścić plan z rozmieszczeniem elementów systemu sygnalizacji alarmu pożaru).

- W przypadku zmian mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku zmian technicznych poszczególnych instalacji i urządzeń, jak również w przypadkach zastosowania urządzeń przeciwpożarowych lub technicznych nieujętych w niniejszym scenariuszu, należy dokonać aktualizacji scenariusza oraz dostosować współpracę urządzeń do zawartych w nim wymagań.

- Zabrania się kasowania alarmu I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie.

- Należy przeszkolić wszystkich pracowników mogących przebywać w pomieszczeniu centrali CSP z jej obsługi oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.

# Budowa tras kablowych w budynku i szafy aparaturowe.

## Trasy kablowe

Dla prowadzenia przewodów, na ścianach i stropach ułożyć rurki osłonowe PCV pod tynkiem. Średnice rurek dostosować do ilości i rodzajów przewodów w nich umieszczonych.

Przewody zapewniające ciągłość dostawy sygnału i energii powinny posiadać klasę PH90 i być mocowane przy pomocy systemów mocowań stanowiących razem z przewodem zespół kablowy zapewniający ciągłość dostawy sygnału i energii E90.

Piony kablowe należy wykonać w formie rur PCV z obudową z płyt GK. Obudowa z płyt GK nie może zmniejszać wymiarów dróg i przejść ewakuacyjnych ani ograniczać kąta otwierania skrzydeł drzwi.

Poza korytami perforowanymi na ścianach i stropach ułożyć rurki osłonowe PCV pod tynkiem. Średnice rurek dostosować do ilości i rodzajów przewodów w nich umieszczonych.

## Szafy aparaturowe 19”

W pomieszczeniu technicznym projektuje się montaż 1 szafy rack, o wymiarach 600 x 1000 mm i wysokości 42U przeznaczonej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Szafę aparaturową należy ustawić tak, by zapewnić dostęp z boków o szerokości co najmniej 60 centymetrów. Z przodu co najmniej 120 centymetrów. Szafę należy wyposażyć w dedykowany panel wentylacyjny i termostat.

Materiał:

- Szkielet, osłony, drzwi, dach, belki nośne ceownik - blacha stalowa

- Wysięgniki - odlew znalowy

Stopień ochrony:

- IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych).

Wykończenie powierzchni:

- Szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

- Zastosowanie innych kolorów po uzgodnieniu.

- Belki nośne - alucynk.

- Wysięgniki - ocynkowane.

Dopuszczalne obciążenie:

Rodzaj podstawy szafy	Maksymalny dozwolony ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie

- cokół	1360 kg*

*) Deklarowana nośność obowiązuje przy zachowaniu maksymalnego rozstawu belek nośnych na głębokość szafy.

# System sygnalizacji pożarowej według wytycznych PKN-CEN/TS 54-14, SITP WP-02:2010.

## Zakres projektu

W ramach zadania projektuje się montaż centrali alarmowej w pomieszczeniu 1.03 - na poziomie parteru.

- Montaż okablowania 2 linii dozorowych,

- Montaż okablowania 3 linii sygnalizacyjnych,

- Montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, modułów sterująco-kontrolnych.

Projektuje się objęcie całkowitą ochroną Systemem Sygnalizacji Pożarowej (SAP) budynku. Ochroną nie objęto pomieszczeń sanitariatów określonych w SITP WP-02:2010.

Głównymi zagrożeniami pożarowymi będą zagrożenia, które standardowo występują w obiektach o przeznaczeniu dydaktycznym, biurowym, magazynowym, i technicznym odpowiadające testom TF2-TF5, oraz zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia, na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożarowej, jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy to uzgodnić z projektantem i zabezpieczyć je odpowiednimi detektorami.

## Podział obiektu na strefy: pożarowe, dozorowe, alarmowe

### Strefy pożarowe i pomieszczenia wydzielone pożarowo

Są to przestrzenie w budynku, wydzielone w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz, lub do wewnątrz tej wydzielonej przestrzeni.

Według powyższej zasady wyznacza się strefy pożarowe oraz pomieszczenia wydzielone pożarowo.

Przyjęto następujące strefy pożarowe:

- Strefa pożarowa nr 1 – cały budynek

- Strefa pożarowa nr 2 – Wymiennikownia

Przyjęto następujące pomieszczenia wydzielone pożarowo

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 1 – Klatka schodowa budynku

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 2 - Piwnica pod budynkiem

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 3 – Strych budynku

### Strefy dozorowe

Jest to część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy pożarowych i dla których w centrali przewidziano wspólną sygnalizację strefową, co pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru. Podział na strefy dozorowe nastąpi w trakcie programowania centrali.

Przy podziale na strefy dozorowe należy kierować się między innymi następującymi zasadami:

- Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne pomieszczenia obiektu,

- Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne klatki schodowe,

- Podział na strefy dozorowe powinien uwzględniać postanowienia wytyczne SITP WP-02:2010.

### Strefy alarmowe

Projektuje się jednoczesną ewakuację osób znajdujących się w budynku, zatem cały budynek stanowi jedną strefę alarmową.

## Podstawowe detektory automatyczne.

W strefach pożarowych i wydzielonych pożarowo pomieszczeniach występują zagrożenia pożarowe ściśle związane z funkcją pomieszczeń, ich wyposażeniem, lub materiałami palnymi w nich przechowywanymi.

Większość powierzchni użytkowej budynku jest przeznaczona na pomieszczenia biurowe, techniczne, magazynowe. W pomieszczeniach występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie takich pomieszczeń jak papier, drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery pokrywające elementy wyposażenia, itp. W razie pożaru nastąpi szybkie jego rozgorzenie w obrębie pomieszczenia. Z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania.

We wszystkich pomieszczeniach występują instalacje elektryczne, których izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru.

### Ochrona pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, technicznych, magazynowych

Do ochrony tych pomieszczeń w budynku projektuje się zastosowanie optycznych czujek dymu certyfikowanych do wykrywania pożarów od TF2 do TF5.

Przyjęto zgodnie z postanowieniami wytycznych SITP WP-02:2010 promień działania czujki dymu wynoszący 7,5 m.

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny.

Typ						adresowalna, punktowa

Kategoria					do pracy w warunkach typowych

Rodzaj						dymu

Napięcie pracy					16,5 VDC - 24,6 VDC

Pobór prądu w trybie dozorowania		≤ 150 µA

Wykrywane testy pożarowe			TF2 do TF5

Adresowanie					kodowanie adresu automatyczne z centrali

Zakres temperatur pracy			od -25°C do 55°C

Wilgotność względna				do 95% przy 40°C

Wymiary czujki z gniazdem			Ф115 x 54mm

Masa						0.20 kg

Kolor obudowy					biały

Podstawą działania optycznej czujki dymu jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Zasadniczą częścią czujki jest układ optyczny, składający się z diody elektroluminescencyjnej, emitującej światło w zakresie podczerwieni oraz fotodiody, będącej odbiornikiem promieniowania.

Układ optyczny i komora pomiarowa wokół niego, osłonięte są labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego zapewnia tłumienie światła zewnętrznego oraz światła pochodzącego od odbić wewnętrznych światła emitowanego przez diodę nadawczą. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Odbite światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową analizowany jest przez mikroprocesor zawarty w czujce.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym świeceniem czerwonej diody, umieszczonej na obudowie czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania, zainstalowany w dostępnym i widocznym miejscu.

Komunikacja między centralą systemu, a czujkami odbywa się za pośrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali.

Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujka może przesłać, na żądanie centrali, aktualną wartość analogową.

Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną linię dozorową od sąsiadującej części zwartej, co umożliwia czujce dalszą niezakłóconą pracę.

### Ochrona pomieszczeń technicznych

Do ochrony pomieszczeń technicznych, w których mogą pojawiać się okresowo czynniki, związane ze świadomą działalnością pracowników, pobudzające optyczne czujki dymu projektuje się zastosowanie czujek temperaturowych.

Przyjęto zgodnie z postanowieniami wytycznych SITP WP-02:2010 promień działania czujki temperatury wynoszący 5 m.

Programowalne mikroprocesorowe adresowalne czujki ciepła są przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego lub pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, w których w pierwszej fazie pożaru może występować szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wartości stanowiącej zagrożenie pożarowe. Czujki te umożliwiają programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje możliwość ustawienia klasy czujki i sposobu działania wg PN-EN 54-5. Czujki ciepła mogą pracować w adresowalnych, pętlowych liniach dozorowych central tego systemu.

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

Czujka ciepła reaguje na wzrost temperatury, występujący podczas pożaru. Czujka działa dwojako:

- nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania dla danej klasy czujki

- różniczkowo - przy szybkim przyroście temperatury

Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną linię dozorową od sąsiadującej części zwartej, co umożliwia czujce dalszą niezakłóconą pracę. Stan alarmowania sygnalizowany jest czerwonymi błyskami diody świecącej. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej.

Typ						adresowalna, punktowa

Kategoria					do pracy w warunkach typowych

Rodzaj						ciepła

Napięcie pracy					16,5 VDC - 24,6 VDC

Pobór prądu w trybie dozorowania			≤ 150 µA

Klasa czujki						A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

Adresowanie						kodowanie adresu automatyczne z centrali

Zakres temperatur pracy				od -25°C do 65°C

Wilgotność względna					do 95% przy 40°C

Wymiary czujki z gniazdem				Ф115 x 54mm

Masa							0.20 kg

Kolor obudowy						biały

## Ręczne ostrzegacze pożarowe

Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Projektowana maksymalna długość dojścia do ręcznego ostrzegacza pożarowego wynosi 30m. Wysokość montażu 1.5m.

Typ							adresowalny

Szczelność obudowy					IP 30

Pobór prądu w trybie dozorowania			≤ 135µA

Zakres temperatur pracy				od -25°C do 70°C

Kolor obudowy						czerwony

Wymiary						102x98x46 mm

Ręczne ostrzegacze pożarowe przeznaczone są do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej.

Są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć.

Uruchomienie ostrzegacza – wprowadzenie w stan alarmowania następuje poprzez uderzenie w szybkę (spowoduje to jej odchylenie) a następnie przez wciśnięcie przycisku. Zmienia się skokowo kolor strzałek tła ostrzegacza z czarnych na żółte, informacja o wciśnięciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pożarowej, która przekazuje do ostrzegacza sygnał uruchamiający diodę LED, sygnalizującą czerwonymi rozbłyskami zadziałanie ostrzegacza.

W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza należy przycisnąć szybkę do korpusu i od dołu wsunąć klucz (T końcówką) aż do skokowej zmiany koloru strzałek na czarny. Po wyjęciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania.

## Elementy sterująco-kontrolne

Do sterowania i kontroli urządzeń i systemów uruchamianych i nadzorowanych przez system sygnalizacji pożaru projektuje się instalację liniowych modułów sterująco-kontrolnych w wykonaniu dostosowanym do realizowanych funkcji. Elementy kontrolno-sterujące przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Element przystosowany jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Uniwersalne elementy kontrolno-sterujące są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do:

- sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych

- kontroli zadziałania ww. urządzeń

- kontroli stanu dowolnych urządzeń.

W projektowanym systemie elementy kontrolno-sterujące dostępne są w następujących odmianach konfiguracyjnych:

- wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe,

- wyposażony w 4 wyjścia (6004),

- wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia (6022)

- wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia,

- wyposażony w 2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wyjścia,

- wyposażony w 4 wejścia wysokonapięciowe,

- wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wejścia wysokonapięciowe i 2 wyjścia sterujące dużej mocy (12A/230 VAC),

Wyjścia przekaźnikowe mogą być zastosowane zarówno przy sterowaniu napięciem 24 VDC (max 60 W) jak i  230 VAC (max 62,5 VA).

Wejścia niskonapięciowe (NN) elementu umożliwiają podłączenie niezależnych, bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.

Wejścia wysokonapięciowe (WN) elementu umożliwiają podłączenie niezależnych, zestyków przy napięciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Konfiguracja elementu została podana na schemacie ideowym instalacji.

## Sygnalizator akustyczny liniowy z podtrzymaniem bateryjnym

Adresowalny sygnalizator akustyczny jest elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnątrz pomieszczeń. Dedykowany jest do adresowalnej pętlowej linii dozorowej centrali sygnalizacji pożarowej.

Element do poprawnej pracy wymaga obecności jednocześnie dwóch napięć zasilania:

- z linii dozorowej

- z baterii lub zewnętrznego zasilacza

Sygnalizator posiada możliwość synchronizacji pomiędzy grupą elementów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej.

Sygnalizator wyposażony jest w sterowany programowo izolator zwarć.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie pracy linii dozorowej 16,5 V ÷ 24,6 V

- Napięcie pracy z zasilacza 9,6 V ÷ 30,0 V

- Pobór prądu z linii dozorowej ≤ 150 µA

- Pobór prądu z baterii ≤ 150 mA

- Pobór prądu z zasilacza 12V (9.6÷16.0V) ≤ 100 mA

- Pobór prądu z zasilacza 24V (16.0÷30.0V) ≤ 50 mA

- Czas pracy baterii - w dozorowaniu 2 do 5 lat (trwałość wg

- producenta baterii)

- -minimum 3h sygnalizowania

- (alkaliczna bateria 6LR61)

- Poziom dźwięku A w odległości 1m do 103dB

- Temperatura pracy -25 °C1 do +55 °C

- Szczelność obudowy IP 21C

- Wymiary (bez gniazda) Ø 115 mm x 59 mm

- Masa (bez gniazda i baterii) 0,2 kg

- Kolor czerwony

- Sposób kodowania adresu programowany z centrali

- Inne parametry wg PN-EN 54-3

## Centrala sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożarowej jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala składa się z paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych, kontrolno-sterujących, wyjść przekaźnikowych, wyjść potencjałowych, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych, wejść kontrolnych, zasilania, modułu drukarki oraz modułów transmisji. Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie tworząc obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł centrali. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzą tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali.

Komunikacja pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego (RS-485). Każdy węzeł powinien być wyposażony w moduł zasilacza. W każdym węźle centrali mogą znajdować się moduły liniowe, do których można podłączyć linie dozorowe oraz moduły kontrolno-sterujące, do bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej. W każdym węźle wyniesionym może znajdować się panel sterujący pełniący funkcję wyniesionego dodatkowego terminala obsługowego.

Podzespoły  składowe centrali sygnalizacji pożarowej są umieszczane w dedykowanych obudowach. Wielkość obudowy należy dobrać mając na uwadze ilość i rodzaj niezbędnych do realizacji zadania podzespołów. Muszą one umożliwiać zainstalowanie wyposażenia:

- 2 linii dozorowych pętlowych o pojemności adresowej co najmniej 128 adresów,

- 2 linii sygnalizacyjnych,

- 2 linii sterujących

- układu zasilania o niezbędnej wydajności prądowej i pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego.

## Zasilanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

Projektowane urządzenia liniowe będą zasilane napięciem 24V DC z centrali alarmowej.

Centralkę alarmową, Uniwersalną Centralę Sterującą zasilać prądem o napięciu 230V/50Hz z przed wyłącznika głównego z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy głównej w elektrycznej Rozdzielni Głównej. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej. Szczegóły zawarto w części wysokoprądowej opracowania.

Awaryjnego zasilania dostarczają baterie akumulatorów o łącznym napięciu 24V umieszczone w obudowach Centrali Sygnalizacji Pożaru, Uniwersalnych Central Sterujących. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym to: dozór - 72 godziny i alarmowanie 0,5h.

Należy przewidzieć nadmiar pojemności w wysokości 25% na kompensację procesów starzenia ogniw akumulatorów.

## Okablowanie systemu

Instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodami:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe,

- HTKSHekw PH90 1x2x0,8 – części linii dozorowych pomiędzy centralą a pierwszym elementem w linii,

- HTKSHekw PH90 2x2x1 – obwody sygnalizacyjne, sterujące,

- HTKSHekw PH90 3x2x1 – obwody sterujące i kontrolne do klap przeciwpożarowych,

- HDGs PH90 3x2,5 – obwód zasilania centrali SSP i Uniwersalnych Central Sterujących.

Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać równolegle od przewodów elektrycznych silnoprądowych w odległości mniejszej niż 10 cm.

Sposób prowadzenia linii kablowych jest uzależniony od uwarunkowań architektoniczno-budowlanych:

- Do prowadzenia przewodów na ścianach i stropach projektuje się instalację rurek PCV pod tynkiem.

- Do prowadzenia przewodów na konstrukcji więźby dachowej projektuje się instalację rurek PCV na uchwytach odstępowych.

- Przewody zapewniające ciągłość dostawy sygnału i energii powinny posiadać klasę PH90 i być mocowane przy pomocy systemów mocowań stanowiących razem z przewodem zespół kablowy zapewniający ciągłość dostawy sygnału i energii E90. Wszystkie kable, przewody i systemy mocowań powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej.

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. Będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.

## Współdziałanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z innymi systemami

Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie współpracował z innymi systemami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu:

- Projektuje się sterownie systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej wymuszając otwarcie okien oddymiających i uruchomienie wentylatorów napowietrzających.

- Projektuje się sterownie wentylacją mechaniczną wymuszając jej zatrzymanie.

- Projektuje się zwolnienie elektrozamka w drzwiach objętych systemem domofonowym.

- Projektuje się sterownie zaworem pierwszeństwa wymuszając jego zadziałanie.

Dla realizacji sterowań i nadzoru projektuje się użycie uniwersalnych elementów kontrolno-sterujących opisanych w rozdziale 4.5 i uniwersalnej centrali sterującej.

  - Tablica sterowań systemu

| Typ modułu Adres modułu | Numer wejścia kontrolnego | Numer linii sygnalizacyjnej / sterowniczej | Realizowana funkcja | Kryterium wyzwalania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  |  | 1 | Sygnalizacja zagrożeń pożarowych | alarm II stopnia w dowolnej strefie budynku żłobka |
|  |  | 2 | Sygnalizacja zagrożeń pożarowych | alarm II stopnia w dowolnej strefie budynku żłobka |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
| EKS 1/40 |  | 1 | Sterowanie zjazdem windy | alarm I lub II stopnia w dowolnej strefie budynku żłobka |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
| EKS 2/01 | 1 |  | Alarm techniczny | usterka centrali oddymiania |
|  | 2 |  | Alarm pożarowy | użycie przycisku ODDYMIANIE |
|  |  | 1 | Sterowanie systemem oddymiania z centrali SSP | alarm I lub II stopnia w strefie klatki schodowej budynku żłobka |
|  |  | 2 |  |  |

## Alarmowanie

Centrala systemu SAP może pracować w kilku kombinacjach wariantów alarmowania: jednostopniowego, dwustopniowego, jednostopniowego lub dwustopniowego z jednokrotnym kasowaniem, jednostopniowego w trybie pracy bez obsługi etc.

Na obiekcie projektuje się organizację alarmowania II stopniową. Alarm I stopnia jest alarmem wstępnym, wymagającym zawsze rozpoznania pożarowego. Alarm II stopnia jest alarmem głównym o większym zasięgu.

W niniejszym obiekcie przewiduje się:

- Alarmowanie jednostopniowe zwykłe – dla stref wyposażonych w ręczne ostrzegacze pożaru. Wciśnięcie przycisku w linii dozorowej wywołuje alarm pożarowy II-go stopnia.

- Alarmowanie dwustopniowe zwykłe – dla stref wyposażonych w czujki automatyczne. Zadziałanie czujki w linii dozorowej wywołuje alarm I stopnia, który trwa przez czas t1 – przeznaczony na zgłoszenie się osoby obsługującej centralkę i skasowanie sygnału ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie sygnału w czasie t1 powoduje załączenie alarmu II stopnia. Skasowanie sygnału akustycznego przedłuża czas t1 o czas t2 –zagrożenie pożarowe nie skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu „fałszywego” alarmu – nastąpi automatyczne włączenie alarmu II stopnia.

- Alarm II stopnia zostanie włączony, gdy w czasie t1 od chwili włączenia się alarmu I stopnia nie zgłosi się osoba obsługująca centralkę. Nie skasowany wówczas sygnał akustyczny zostanie automatycznie wyłączony po czasie t3.

W niniejszym projekcie w wariancie alarmowania dwustopniowego przyjęto następujące czasy: t1 - 30 sekund, t2 - 3 minuty, t3 - bez ograniczeń.

## Sygnalizacja zagrożeń pożarowych

Do rozgłaszania stanu alarmu II stopnia na poziomie piwnicy, parteru i pietra projektuje się użycie sygnalizatorów akustyczno-optycznych w liniach synchronizowanych.

Sygnalizacja akustyczno-optyczna będąca częścią składową systemu sygnalizacji pożarowej ma za zadanie przede wszystkim poinformować personel i osoby znajdujące się na terenie budynku o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i konieczności podjęcia ewakuacji oraz działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu pożaru i jego ugaszenie.

Poziom dźwięku zainstalowanego sygnalizatora powinien być taki, aby alarm pożarowy wyraźnie różnił się od hałasu otoczenia i powinien przekraczać co najmniej o 5 dB(A) szumy otoczenia, trwające dłużej niż 30 sekund, lub wynosić wymagane 65 dB(A), w zależności od tego, która wartość jest większa.

Zaleca się dostosowanie głośności sygnalizatorów akustyczno-optycznych do warunków akustycznych panujących wewnątrz pomieszczeń budynku oraz aktywację opcji narastania głośności dźwięku.

W razie potrzeby w projekcie wykonawczym dostosować rozmieszczenie sygnalizatorów w celu osiągnięcia wymaganego poziomu natężenia dźwięku. Zakłada się że sygnalizacja optyczna jest wyłącznie pomocnicza i nie wymaga się pokrycia zasięgiem działania sygnalizacji optycznej poszczególnych przestrzeni obiektu,

Projektowany sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku.

Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja głośności dokuje się za pomocą potencjometru, który zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcję stopniowego narastania głośności można uaktywnić poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika.

Sygnalizator po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Światło generują diody LED mocy umieszczone w obudowie (kloszu), które tworzą układ optyczny.

Sygnalizatory powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych w klasie E90. Puszkę montuje się do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową.

## Działanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

Projektowany system jest w stanie ciągłego dozoru. Może on pracować w dwóch stanach:

- praca z obsługą – alarmowanie według schematów zawartych w punkcie 4.11.

- praca bez obsługi – wszystkie alarmy są alarmami II stopnia.

Należy pamiętać o obowiązku przełączania trybu pracy centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, kiedy upoważniony do obsługi systemu pracownik opuszcza pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowana centrala SAP.

## Monitorowanie sygnałów

Stały nadzór nad centralą będzie realizowany przez pracowników. Na wyświetlaczu centrali SAP będą widoczne wszystkie alarmy, stan elementów liniowych i usterki.

## Wskazówki montażowe

Montaż instalacji powinien się odbywać na podstawie projektu wykonawczego zawierającego wskazanie wybranych urządzeń  i określającego wybrane rozwiązania techniczne wybranego producenta.

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy instalującej).

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

Miejsce i wysokość montażu na ścianie poszczególnych urządzeń dostosować do funkcji przez nie realizowanych. Wysokość montażu urządzeń z wyświetlaczami LCD dostosować do wysokości wzroku osoby obsługującej system.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

- stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostępnym dla obsługi, a zapewniającym ochronę powinny znajdować się następujące dokumenty:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcja obsługi centrali alarmowej i skrócone instrukcje obsługi,

- książka lub protokoły przeglądów systemu, do których należy wpisywać wszelkie zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglądy, zmiany itp.).

## Wytyczne dla innych branż

W celu prawidłowego wysterowania urządzeń i systemów, których działaniem steruje centrala wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykorzystać układy automatyki sterowanych urządzeń. W przypadku braku możliwości należy współdziałać z montażystami lub konserwatorami sterowanych systemów, oraz służbami technicznymi Inwestora w celu zapewnienia możliwości zrealizowania funkcji sterowniczych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

## Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu SAP

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom.

### Obsługa codzienna:

Należy zapewnić, aby w każdy dzień roboczy wykonane było następujące sprawdzenie, polegające na stwierdzeniu, że:

- Centrala wykazuje stan dozorowania, a każde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisywane w książce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizacji prowadzącej obsługę techniczną;

- Każdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego został należycie potraktowany;

- Tam, gdzie jest to właściwe, instalacja została odpowiednio przywrócona do stanu podstawowego po każdym wyjściu ze stanu normalnej pracy, testowaniu lub wyciszeniu.

- Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

### Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik powinien zagwarantować, aby:

- Zapasy papieru, tuszu lub taśmy w każdej drukarce były odpowiednie.

- Wykonany był test wskaźników i zgłoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek wskaźnika.

- Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji i akcja naprawcza powinna być podjęta tak szybko, jak to jest możliwe.

### Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na 3 miesiące użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba ( serwisant):

- Sprawdziła wszystkie wpisy do książki eksploatacji i podjęła wszelkie niezbędne działania, ażeby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji.

- Spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia zdolności centrali do odbioru i wyświetlenia poprawnego sygnału, do emisji alarmu dźwiękowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urządzeń pomocniczych.

- Sprawdziła funkcje nadzorowania uszkodzeń centrali.

- Sprawdziła zdolność centrali do uruchomienia funkcji zamykania i otwierania drzwi.

- Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum z obsługą;

- Przeprowadziła wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

- Zbadała, czy zaistniały jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, które mogą wpłynąć na wymagania dotyczące rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy, czujek i sygnalizatorów dźwiękowych.

- Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe

### Obsługa roczna:

Co najmniej raz do roku użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

- Przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- Sprawdziła każdą czujkę pod względem poprawności działania, zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA!

Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana co roku, dopuszcza się sprawdzanie 25% czujek przy każdej kontroli kwartalnej.

- Sprawdziła zdolność centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkcji;

- Wykonała sprawdzenie przez oględziny w celu potwierdzenia, że wszystkie połączenia kablowe i aparatura są pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- Wykonała kontrolę wzrokową w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w zasiedleniu zakłóciły zasady dotyczące rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujek i sygnalizatorów dźwiękowych. Kontrola wzrokowa powinna również potwierdzić, że pod każdą czujką jest zapewniona wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz że wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe pozostają dostępne i są łatwo zauważalne.

- Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

- Każda bateria powinna być wymieniana w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń podanych przez producenta baterii.

- Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy

# System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej według PN-B-02877-4/Az1:2006

System oddymiania klatki schodowej zapewnia grawitacyjne odprowadzenie na zewnątrz budynku dymu i ciepła powstałych w wyniku pożaru. Systemem objęto jedną klatkę ewakuacyjną w budynku.

W celu oddymiania zainstalowano okna oddymiające z elektromechanicznymi siłownikami łańcuchowymi.

Napowietrzanie klatki zrealizowano poprzez system wentylatorów napowietrzających.

Poniższe informacje przygotowano w oparciu o rozwiązanie techniczne firmy MERCOR. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.

## Dobór powierzchni czynnej oddymiania i wydajności wentylatorów napowietrzających - wymagania normatywne

Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania." wymagana powierzchnia czynna klap dymowych (Acz) na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5%, powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Ponadto w budynkach niskich i średniowysokich powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m2.

Wymagana wydajność wentylatora napowietrzającego obliczono (obliczenia firmy MERCOR)  na zasadach wiedzy technicznej wg poniższego wzoru empirycznego:

Vnap=h*A*1,5*a*60/n

gdzie:

Vnap - wymagana wydajność napowietrzania, [m3/h]

h- wysokość klatki schodowej, [m]

A- powierzchnia przekroju klatki, [m2]

a jeżeli h<15=>a=1, jeżeli h>15=>a=1+0,065*(h-15)

n- liczba kondygnacji (zakłada się 3 m/ kondygnację)

## Dobór powierzchni czynnej okien oddymiających i wydajności wentylatorów

| Dane wejściowe: | Symbol | Wartość | Jednostka | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa ZL IV |  | nie |  |  |
| W budynku jest instalacja DSO |  | nie |  |  |
| System detekcji sterowany z centrali mcr Omega PRO |  | nie |  |  |
| Powierzchnia klatki schodowej do Acz klapy oddymiającej | Ako | 21,72 | [m2] |  |
| Powierzchnia klatki schodowej do Q wentylatora | Aw | 21,72 | [m2] |  |
| Liczba kondygnacji do Acz okna oddymiającego | Nko | 2 |  |  |
| Liczba kondygnacji do Q wentylatora | Nw | 3 |  |  |
| Wysokość klatki schodowej do Acz okna oddymiającego | Hko | 8 | [m] |  |
| Wysokość klatki schodowej do Q wentylatora | Hw | 11 |  |  |
| Kubatura klatki schodowej | V | 228 | [m3] |  |
| Wymagana powierzchnia czynna oddymiania | Acz. | 1,09 | [m2] | 5% lub 7,5% ¦ |
| Obliczenie wydajności wentylatora napowietrzającego |  |  |  |  |
| Współczynnik | a1 | 1 |  |  |
| Współczynnik | a2 | 0,70815 |  |  |
| Wymagana wydajność dla napowietrzania klatki schodowej | Vnap. | 5 136,24 | [m3/h] | 1,4267325 [m3/s] |
| Ciśnienie wenątrz klatki schodowej | Ap | 1,03 |  | klapa dymowa otwarta |
| Prędkość przepływu na klapie dymowej | Vkd | 0,84 | [m/s] |  |
| Krotność wymian powietrza w klatce schodowej | n | 22,50 | 1/h |  |
| Lokalizacja przepustnicy |  | na czerpni |  |  |
| Wymiar przepustnicy |  | 600x600 | mm |  |
| Lokalizacja wentylatora (jeśli nie znamy sprężu) |  | inne |  |  |
| Szacowany spręż wentylatora do doboru |  | 350 | Pa |  |
| Centrala Omega Pro jako rezerwowe źródło zasilania |  | tak |  |  |
| Średnica dobranego wentylatora | d | 500 | mm |  |
| Opis sterowania |  |  |  |  |
| System oddymiania realizowany będzie przez mechaniczny dopływ powietrza i klapę dymową o w/w parametrach. System oddymiania uruchamiany będzie automatycznie, tj. wykrycie dymu w klatce spowoduje wejście centrali sterującej oddymianiem w stan alarmu pożarowego. Centrala mcr Omega po odebraniu sygnału z centrali SSP spowoduje wysłanie sygnału i uruchomienie systemu oddymiania automatycznie. Zapewniono możliwość ręcznego uruchomienia systemu oddymiania poprzez ręczne przyciski oddymiania RPO-01, zlokalizowane na parterze, ostatniej kondygnacji oraz co trzeciej kondygnacji klatki schodowej (montaż przycisków RPO-01 wewnątrz klatki schodowej na wysokości ok. 1,5m od posadzki danej kondygnacji przy wyjściu ewakuacyjnym). Napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazów pożarowych) realizowane będzie poprzez wentylator nawiewny - punkt nawiewu zlokalizowany na najniższej kondygnacji klatki schodowej. Uwaga: 1) W przypadku braku podanych strat na instalacji na etapie wykonywania niniejszych obliczeń, przed zamówieniem wentylatora należy zweryfikować spręż urządzenia na podstawie projektu. 2) W przypadku braku zasilania gwarantowanego, dla wentylatorów o mocy do 1,5 kW istnieje możliwość zasilania za pośrednictwem centrali mcr Omega PRO wyposażonej w akumulator gwarantujący zasilanie w trakcie pożaru na czas 30 min. 3 )W przypadku braku systemu detekcji pożaru sterowanego z SSP należy zamówić system detekcji (RPO i czujki dymu), który będzie sterowany za pośrednictwem centrali mcr Omega PRO. |  |  |  |  |
| Przewietrzanie- funkcja opcjonalna |  |  |  |  |
| Istnieje możliwość doposażenia systemu oddymiania w funkcję przewietrzania poprzez montaż przycisku przewietrzania LT. |  |  |  |  |

## Okna oddymiające

Przyjęto, że do funkcji oddymiania zostanie przystosowany istniejący otwór okienny znajdujące się na poziomie piętra. Projektuje się wymianę okna na okno z szeregu mcr OSO THERM lub równoważnego. Do oddymiania zostanie użyte 1 skrzydło uchylane przy pomocy fabrycznie zamontowanych siłowników elektromechanicznych łańcuchowych. Łączna powierzchnia czynna okien oddymiających musi być większa niż 1,09 m2.

## Wentylatory napowietrzające

Do napowietrzania przyjęto montaż w otworach okiennych na poziomie parteru 3 wentylatorów napowietrzających dn400 4850 m3/h, 200 Pa w obudowie izolowanej akustycznie z kratkami nawiewnymi 50x60cm 4850 m³/h - 4,5 m/s. Łączna ilość nawiewanego powietrza do klatki wynosi minimum 14 500 m³/h.

Dobrano 1 wentylator osiowy; mcr Monsun 50/2-1,1-495/8-4/D25/BO lub równoważny o parametrach:

- wydajność: 					5200 [m3/h]

- ciśnienie całkowite: 				350 [Pa]

- strata ciśnienia na osprzęcie: 			0 [Pa]

- ciśnienie dyspozycyjne: 			350 [Pa]

- ciśnienie dynamiczne/strona ssawna: 		32 [Pa]

- ciśnienie dynamiczne/strona tłoczna: 		32 [Pa]

- temperatura doboru: 				20 [°C]

- gęstość powietrza: 				1,2 [kg/m3]

- kąt ustawienia łopatek: 				0 [°]

## Centrala oddymiania

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej należy wykonać w oparciu o Centralę MCR OMEGA pro lub równoważną. Będzie ona dostarczała zasilania i sterowała pracą 1 siłownika zainstalowanego na oknie oddymiającym, 1 wentylatora napowietrzającego, 1 przepustnicy wielopłaszczyznowej.

Dodatkowe wyposażenie systemu to przetwornik ciśnienia 984M.523D04 lub równoważny, czujka dymu w obudowie kanałowej.

Centralę sterującą oddymianiem należy zainstalować w pobliżu wentylatorów napowietrzających pod spocznikiem schodów.

## Przycisk oddymiania

Projektuje się instalację 2 przycisków MCR RPO lub równoważnych służących do ręcznego uruchamiania systemu oddymiania.

Przyciski należy podłączyć do centrali sterującej w sposób opisany w dokumentacjach techniczno-ruchowych centrali.

## Przycisk przewietrzania

Projektuje się instalację 1 przycisku PRZEWIETRZANIE.

Przyciski przewietrzania LT lub równoważne (podtynkowe) są przewidziane do ręcznego sterowania (otwierania i zamykania) okna lub klapy wentylacyjnej w systemach oddymiania budynku.

Współpracują z centralami sterującymi, umożliwiając realizację przez te centrale funkcji dziennego przewietrzania.

Przyciski przewietrzania mają dwa przełączniki OTWÓRZ i ZAMKNIJ, które służą, po ich naciśnięciu, do otwierania lub zamykania okna lub klapy pożarowej. Przyciski mają wbudowaną elektryczną blokadę ich równoczesnego włączania. Przyciski należy podłączyć do centrali sterującej w sposób opisany w dokumentacjach techniczno-ruchowych centrali.

## Siłowniki

Elementami wykonawczymi w systemie oddymiania grawitacyjnego są siłowniki elektromechaniczne o parametrach dobieranych do konkretnych zastosowań.

Siłowniki służą do otwierania klap i okien systemu oddymiającego, jak również do dziennej wentylacji. Zasilane są napięciem stałym 24V-DC. Obudowa siłowników jest wykonana z anodowanego aluminium. Wyposażone są standardowo w kondensator przeciwzakłóceniowy, wyłącznik przeciążeniowy i wyłączniki krańcowe.

UWAGA:

Ze względu na uwarunkowania gwarancyjne oraz na procesy certyfikacyjne okna oddymiające należy zamawiać z fabrycznie zamontowanymi siłownikami elektromechanicznymi. Napięcie robocze 24V DC.

## Okablowanie systemu

Instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodami:

- YnTKSYekw 2x2x0,8 - linie przycisków PRZEWIETRZANIE,

- HTKSHekw PH90 3x2x0,8 - linie przycisków ODDYMIANIE,

- HTKSHekw PH90 2x2x1 – obwody sygnalizacyjne, sterujące, obwody magistralne,

- HTKSHekw PH90 3x2x1 – obwody sterujące i kontrolne do klap przeciwpożarowych systemu wentylatorów napowietrzających,

- HDGs PH90 3x2,5 – obwód zasilania centrali oddymiania.

Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać równolegle od przewodów elektrycznych silnoprądowych w odległości mniejszej niż 10 cm.

## Działanie systemu.

Projektowany system jest w stanie ciągłego dozoru jest on sterowany i nadzorowany przez System Sygnalizacji Pożarowej.

## Badania odbiorcze i przekazanie do użytkowania

Każdy system oddymiania grawitacyjnego, przed włączeniem do eksploatacji i przekazaniem użytkownikowi, powinien być poddany przez jego wykonawcę ogólnemu badaniu odbiorczemu, w ramach którego sprawdzona powinna być zgodność urządzenia z wytycznymi i danymi / wymaganiami właściciela systemu.

System oddymiania grawitacyjnego powinien być sprawdzony odnośnie poprawności jego funkcjonowania.

Z badania powinien być sporządzony protokół odbiorczy zawierający wyniki badania, w którym potwierdzona powinna być gotowość urządzenia do pracy.

Użytkownik lub osoby przez niego upoważnione powinny być poinstruowane przez wykonawcę urządzenia w zakresie jego obsługi.

## Uwagi końcowe dla budowy instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania

Wszystkie urządzenia oraz kable i przewody wraz z systemami ich mocowania muszą posiadać wymagane dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Szczegółowe rozwiązania i parametry urządzeń zostaną określone w projekcie wykonawczym

# System okablowania strukturalnego

Podstawa opracowania niniejszego projektu są wytyczne zawarte w poniższych normach definiujących system okablowania strukturalnego.

- PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

- PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

## Wymagania ogólne

Poniżej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi spełniać producent oferowanego okablowania strukturalnego oraz jego produkty.

### Wymagania w stosunku do producenta okablowania

Spełnienie poniższych wymagań należy potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta.

Producent okablowania strukturalnego musi posiadać wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001 od co najmniej 5 lat poświadczony odpowiednim Certyfikatem.

Producent okablowania strukturalnego musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą ISO 14001 dotyczący: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i przesyłem danych, które umożliwiają właścicielom infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy, wdrożenia, zabezpieczenie i zarządzanie ich własną infrastrukturą warstwy fizycznej przez cały okres eksploatacji.

Dyrektywa RoSH

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producenta muszą spełniać dyrektywę RoSH (ang. RoHS – Restriction of use of hazardous substances) o numerze 2002/95/EC PARLAMENTU I RADY EUROPY z dnia 27 stycznia 2003r.w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami (2005/747/WE z dnia 21 października 2005 r.) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie wpływać na środowisko.

System zarządzania warstwą fizyczną

Producent okablowania strukturalnego musi posiadać w ofercie system zarządzania połączeniami w warstwie fizycznej PLM (ang. Phisycal Layer Management). Dzięki temu będzie istniała możliwość rozbudowania systemu okablowania do tej funkcjonalności bez utraty uzyskanej gwarancji.

### Wymagania w stosunku do komponentów okablowania

Spełnienie poniższych wymagań należy potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta.

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych.

Wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie muszą obowiązywać następujące gwarancje:

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję sygnałów elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów.

Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat.

Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które zapewnią skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów.

Okablowanie strukturalne musi posiadać pozytywne opinie wydane przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normami okablowania strukturalnego minimum w zakresie łącza (Permanent Link oraz Chanel). Szczegółowe wymagania dot. tych dokumentów zostały zawarte poniżej w specyfikacji poszczególnych elementów transmisyjnych.

### Wymagania w stosunku do wykonawcy okablowania

Instalacja okablowania strukturalnego musi być wykonywana przez firmę posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Przedłużenie autoryzacji na kolejny okres dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora oraz po przeprowadzeniu ponownego szkolenia.

Wymaga się, aby wykonawca posiadał minimum dwóch instalatorów mających autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją. Należy to potwierdzić certyfikatami imiennymi wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego.

## Sieć sygnałowa – wymagania techniczne

W niniejszym projekcie uwzględniono wymagania wstępne:

- Okablowanie strukturalne w oparciu o kable nieekranowane U/UTP spełniające wymagania kategorii 6.

- Zainstalować PLE składające się z 2 modułów RJ 45 i gniazd zasilających oraz niezbędnej ilości gniazd zasilających.

- W wybranych pomieszczeniach zainstalować PLE składające się z 4 modułów RJ 45 oraz niezbędnej ilości gniazd zasilających.

- Kable sygnałowe U/UTP w budynku wpięte do szaf dystrybucyjnych w standardzie 19”.

## Opis projektowanej sieci logicznej

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajności i niezawodnej transmisji danych i głosu pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przyłączeniowymi użytkowników końcowych. Długość kabla instalacyjnego pomiędzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przyłączeniowym abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekraczać 90m.

Projektuje się wyposażenie obiektu w okablowanie strukturalne wykonane w kategorii 6 w oparciu o kable U/UTP. Podstawowy punkt elektryczno-logiczny (PEL) będzie się składał z 2 modułów RJ45 i niezbędnej ilości gniazd zasilających. W wybranych pomieszczeniach ilość modułów RJ 45 zwiększyć do 4.

Budynek z uwagi na swoje funkcje i możliwość wykonania instalacji zostanie wyposażony w:

- Główny Punkt Rozdzielczy (MDF), który będzie pełnił rolę punktu styku projektowanego systemu z operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami usług teleinformatycznych. Będzie zawierał zakończenie kabli światłowodowych i miedzianych przyłączy budynkowych. Projektuje się udostepnienie operatorom telekomunikacyjnym miejsca w części szafy oznaczonej KR0.

- Pośredni Punkt Rozdzielczy (IDF), który będzie koncentrował abonenckie okablowanie miedziane zainstalowane w obiekcie – szafa KR1.

UWAGA:

Ostateczne rozmieszczenie PEL należy uzgodnić na etapie wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem i firmą odpowiedzialną za dostawę umeblowania.

W szafie aparaturowej przewidziano miejsce dla przełączników sieciowych i innych urządzeń aktywnych użytkowników.

### Kabel dla okablowania strukturalnego

Projektuje się instalację kabli miedzianych UTP kat 6 4x2x0,5 dla potrzeb transmisji sygnałów TCP/IP.

Kabel powinien spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

Kabel powinien być nieekranowany i posiadać konstrukcję U/UTP. Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH.

Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji.

Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych.

### Panele krosowe

Kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panele powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji

Wymagania dla paneli:

- Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubości 1.5mm pokrytej lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.

- 24 wysokiej jakości gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniała możliwość wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostałe. W części tylnej powinny się znajdować złącza szczelinowe IDC służące do przyłączenia kabli.

- Wysokość panela: 1U

- Półka służąca do przyłączania terminowanych kabli za pomocą krawatek dzięki czemu kable nie obciążają złącz szczelinowych oraz uniemożliwia się przypadkowe wyrwanie kabla.

- System oznaczania portów składający się z zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób.

- Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku

- Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. terminowania beznarzędziowego.

- Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem.

- Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

- Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E.

- Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach

- Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

- Gniazdo RJ45 w panelu powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w port. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej.

- Odpowiednio dobrany materiał a także kształt styków, gniazda RJ-45 panela charakteryzujący się całkowitą odpornością na wpięcie wtyków RJ-11 i RJ12

- Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza.

### Gniazda

UWAGA:

Ostateczne rozmieszczenie PEL należy uzgodnić na etapie wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem i firmą odpowiedzialną za dostawę umeblowania.

Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły typu Mosaic 45  kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu elektroinstalacyjnego.

Budowa punktu logicznego PEL została oparta na prostej płycie czołowej w standardzie Mosaic 45x45mm. Możliwe jest użycie  płytki 2 modułowej RJ45 45x45 mm, jednomodułowej RJ45 22,5x45mm lub jednomodułowej RJ45 45x45mm wykonanych z tworzywa sztucznego. Zastosowany uniwersalny standard montażowy Mosaic zapewni łatwą organizację gniazd końcowych użytkowników w zależności od zapotrzebowania. Umożliwia montaż w instalacjach natynkowych, podtynkowych lub w rozwiązaniach podłogowych w połączeniu z osprzętem elektroinstalacyjnym. Zastosowany standard jest kompatybilny z rozwiązaniami wielu producentów i umożliwia łatwą budowę punktów elektryczno-logicznych PEL. Zakłada się budowę PEL w układzie 2 (dwa) moduły RJ45 oraz niezbędne gniazda 230V. W niektórych PEL ilość modułów może wynosić 1 lub 4.

Gniazda abonenckie muszą spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji

Wymagania dla gniazda:

- Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. gniazd beznarzędziowych.

- Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem.

- Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

- Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E.

- System oznaczania portów składający się z systemu zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób.

- Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku.

- Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach

- Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

- Gniazdo RJ45 powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w moduł. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej.

- Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza.

- Gniazdo powinno być kątowe tzn. kabel przyłączeniowy należy wpinać pod kątem tak aby jak najmniej odstawał od powierzchni montażowej gniazda.

## Wymagania instalacyjne

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej.

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E1) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.

Urządzenia i osprzęt systemu montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Podczas montażu urządzeń i osprzętu należy uwzględniać każdorazowo także architekturę wnętrza pomieszczenia, oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

## Urządzenia aktywne sieci

Dla urządzeń teleinformatycznych projektuje się instalację zarządzanych przełączników sieciowych wyposażonych w 24 porty 10/100/1000 i 4 sloty SFP.

Pozostałe urządzenia aktywne zostaną dostarczone przez inwestora, użytkownika lub operatora telekomunikacyjnego.

# Instalacja systemu telekomunikacyjnego.

System telefonii będzie wykorzystywał infrastrukturę kablową okablowania strukturalnego.

Przed zasiedleniem Inwestor podpisze umowę na dostawę niezbędnej ilości łączy telekomunikacyjnych. W projektowanym systemie zakłada się, że użytkownik będzie korzystał z linii ISDN (2B+D) i łączności VoIP.

System telefonii będzie wykorzystywał infrastrukturę kablowa okablowania strukturalnego.

Projektuje się instalację serwera telekomunikacyjnego - centrali Platan Proxima lub równoważnej. Jest to zaawansowana centralka z modułową konstrukcją. Umożliwia wybór dodatkowych kart według rzeczywistych potrzeb użytkownika.

Umożliwia korzystanie z tanich rozmów w technologii VoIP, może służyć jako brama VoIP, współpracuje z Platan SIP trunk. Tanie lub darmowe rozmowy w sieciach komórkowych oraz wysyłanie i odbieranie sms-ów są łatwo dostępne dzięki zintegrowanym kartom GSM. Funkcjonalność zwiększa wbudowane nagrywanie rozmów i poczta głosowa, a zarzadzanie centralka jest wyjątkowo proste poprzez przeglądarkę internetową.

Modułowa konstrukcja pozwalająca na swobodny wybór rodzaju linii miejskich i wewnętrznych.

Zintegrowany VoIP daje możliwość obsługi do 8 kanałów VoIP (do 8 jednoczesnych rozmów), możliwość stworzenia do 8 kont miejskich VoIP, współpraca z Platan SIP trunk, do 8 portów wewnętrznych VoIP (do 8 telefonów VoIP), protokół VoIP: SIP, kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM

Funkcja VEK (R) - Voipowy Eliminator Kosztów zapewnia dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP, funkcja LCR - wyboru najtańszej drogi połączeniowej, unikalna funkcja Call Through - dzwon z komórki przez VoIP. Centralka automatycznie rozpoznaje wskazane numery komórkowe i przekierowuje je do sieci VoIP.

W projektowanej konfiguracji podstawowa centralka winna być doposażona o 1 kartę GSM i 1 kartę 1 linii ISDN (2B+D).

Aparaty telefoniczne używane w systemie:

- 1 sztuka - Telefon VoIP KX-DT543 lub równoważny.

- 16 sztuk - Telefon VoIP Platan IP-T200G lub równoważny.

# Instalacja systemu interkomowego.

Zadaniem systemu interkomowego jest zapewnienie łączności głosowej pomiędzy rodzicem przychodzącym po dziecko i pracownikami. Jest on częścią systemu telefonicznego i będzie wykorzystywał infrastrukturę kablowa okablowania strukturalnego.

W tym celu przy drzwiach wejściowych dla rodziców, i wejściach gospodarczych należy zainstalować tablice bramofonu. Projektuje się instalacje 3 paneli:

- Przy wejściu głównym do obiektu DB 07 8P.

- Przy 2 wejściach gospodarczych DB 07 2P

Każdy bramofon DB 07 niezależnie od liczby przycisków zajmuje 1 port wewnętrzny centrali / serwera.

# Zasilanie urządzeń w serwerowni – zasilacz UPS

## Planowanie mocy zasilacza UPS

Maksymalna moc systemu zasilania powinna uwzględniać:

- Maksymalną planowaną moc urządzeń IT z zapasem na przyszły rozwój związany z rozwojem techniki.

- Przewidywalne zmiany mocy czynnej i współczynnika mocy

- Okresowe zmiany związane z jednoczesnością obciążenia

Niestandardowe warunki oraz cykliczność pracy odbiorników

UWAGA:

Projektowany zasilacz będzie zasilał urządzenia teleinformatyczne w szafie.

## Projektowany zasilacz UPS

Projektuje się zasilacz UPS 1x230V / 1 x230V o czasie autonomii minimum 2 godziny.

Moc pozorna							3000 VA

Moc rzeczywista						2400 Wat

Architektura UPSa						on-line

Maks. czas przełączenia na baterię				0 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania		IEC 320 C19

6 x IEC320 C13 (10A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową		IEC 320 C19

6 x IEC320 C13 (10A)

Typ gniazda wejściowego					IEC320 C20 (16A)

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%			5 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%			14 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym		160-300 V

Zmienny zakres napięcia wejściowego				110-300 V

Zimny start							Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)			Tak

Sinus podczas pracy na baterii					Tak

Porty komunikacji						RS232 (DB9)

USB

Intelligent Slot

Port zabezpieczający linie danych		RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX

Diody sygnalizacyjne						Wielofunkcyjny wyświeltacz LCD

Alarmy dźwiękowe						Słaba bateria

awaria sieci zasilającej

Przeciążenie

praca z baterii

Typ obudowy							2U Rack

Wyposażenie standardowe				kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.

Kabel zasilający

Dodatkowe funkcje			niezależne sterowanie każdego gniazda (włączanie/wyłączanie)

Dołączone oprogramowanie					ViewPower (Shutdown Software)

Szerokość							438 mm

Wysokość							88 mm

Głębokość							600 mm

Masa netto							29 kg

Masa brutto							32 kg

Kolor								Czarny

Dodatkowe informacje o gwarancji			24 m-ce, door-to-door (transport na koszt serwisu)

W celu wydłużenia autonomii projektuje się instalację 1 modułu bateryjnego Rack 2U

UWAGA:

Na etapie wykonawczym należy praktycznie zweryfikować czas autonomii pracy urządzeń na zasilaniu rezerwowym.

# Instalacja systemu telewizji przemysłowej

## Ogólne wymagania

- Cały system monitoringu CCTV IP powinien być cyfrowy. Dotyczy to: kamer, przesyłanych danych oraz rejestrowania materiału wideo.

- Minimalna rozdzielczość kamer 1920 x 1080 pxl

- System powinien być otwarty z możliwością rozbudowy.

Wybór urządzeń.

Projektuje się montaż kamer pracujących w technologii IP o rozdzielczości co najmniej 2Mpx.  Kolorowe dzień noc. Wszystkie kamery są wyposażone w promienniki podczerwieni co umożliwia ich pracę nawet przy braku oświetlenia.

Rejestracja obrazów z zainstalowanych kamer będzie przebiegała na serwerze sieciowym posiadającym wysokie pasmo rejestracji i retransmisji strumieni video, system RAID zabezpieczający nagrania oraz dwa niezależne wyjścia monitorowe HDMI/VGA. Rejestratory należy zainstalować w szafie 19”.

### Kamera stacjonarna z obiektywem 2,8–12 mm bullet

Projektuje się instalację kamer IP DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12MM) Hikvision lub równoważnych w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Sklot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: ?144.13×332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12V DC ; PoE.

| Rozdzielczość kamery: | 2MP |
| --- | --- |
| Zasięg oświetlacza: | 50m |
| Typ Obiektywu: | motozoom |
| Ogniskowa Obiektywu: | 2.8-12mm |
| Zakres dynamiki: | WDR |
| Wejścia i wyjścia Audio: | 1/1 |
| Odporność Mechaniczna: | IK10 |
| Klasa Szczelności: | IP67 |
| Kompresja: | H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 |
| Wejścia i wyjścia alarmowe: | 1/1 |
| Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
| Typ Instalacji: | Zewnętrzna |
| Wbudowany oświetlacz: | IR |
| Wartość WDR: | 120dB |
| Zasilanie kamery: | 12V DC ; PoE |
| Wymiary [mm]: | 144,13x144,13x332,73 |
| Waga [kg]: | 1,89 |
| Typ obudowy: | bullet |

### Kamera stacjonarna z obiektywem 2,8–12 mm kopułowa

Projektuje się instalację kamer DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12MM) Hikvision lub równoważnych. Kamera kopułkowa IP 2MP, WDR, 2,8..12 mm (moto zoom), uSD, IR 30m, 12V DC, PoE, IP67, IK10, H.265+, H.264+

| Rozdzielczość kamery: | 2MP |
| --- | --- |
| Zasięg oświetlacza: | 30m |
| Typ Obiektywu: | motozoom |
| Ogniskowa Obiektywu: | 2.8-12mm |
| Zakres dynamiki: | WDR |
| Wejścia i wyjścia Audio: | 1/1 |
| Odporność Mechaniczna: | IK10 |
| Klasa Szczelności: | IP67 |
| Kompresja: | H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 |
| Wejścia i wyjścia alarmowe: | 1/1 |
| Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
| Typ Instalacji: | Zewnętrzna |
| Typ obudowy: | kopułka ; turret |
| Wbudowany oświetlacz: | IR |
| Wartość WDR: | 120dB |
| Zasilanie kamery: | 12V DC ; PoE |
| Wymiary [mm]: | 153,4x153,4x133,1 |
| Waga [kg]: | 1,33 |

## Cyfrowy rejestrator wizji

Rejestracja obrazów z zainstalowanych kamer będzie przebiegała na serwerze DS-9632NI-I8 lub równoważnym, który jest zaawansowanym rejestratorem sieciowym przeznaczonym do budowy dużych systemów IP CCTV. Posiadają wysokie pasmo rejestracji i retransmisji strumieni video, system RAID zabezpieczający nagrania oraz dwa niezależne wyjścia monitorowe HDMI/VGA.

| Ilość obsługiwanych kanałów: | 32 |
| --- | --- |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer IP: | 32 |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: | 12MP |
| Ilość obsługiwanych dysków: | 8 |
| Maksymalny rozmiar dysku: | 10TB |
| Ilość odtwarzanych kamer: | 16 |
| Kompresja wideo: | H.264+ |
| Interfejs sieciowy: | 2 |
| Wejścia i wyjścia Audio: | 16/4 |
| Złącze D-SUB/VGA: | 2 |
| Złącze HDMI: | 2 |
| Port RS485: | tak |
| Seria: | IP ; seria I |
| Obudowa: | RACK |
| Zasilanie: | 230V AC |

## Stacje robocze systemu

Obrazy z kamer oraz zarejestrowany materiał będzie udostępniany na stacji roboczej zainstalowanej w pomieszczeni biurowym.

## Okablowanie instalacji sygnałowej

Okablowanie wykonać według standardów przyjętych dla okablowania strukturalnego.

## Zasilanie punktów kamerowych

W projektowanej instalacji kamery zainstalowane w budynku i na jego elewacji będą zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego.

# System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN według Polskiej Normy PN-EN 50131-1.

W pomieszczeniach obiektu według Polskiej Normy PN-EN 50131-1 założono ryzyko małe do ryzyka średniego „Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć ograniczoną znajomość I&HAS (SSWiN) i będą korzystać z narzędzi w zakresie podstawowym i z przyrządów ręcznych. W związku z tym w oparciu o uwarunkowania prawne zawarte w art. 3.2 i 5.2 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 roku (Dziennik Ustaw nr 114 z dnia 26.09.1997r.) oraz Polską Normę PN-EN 50131-1 omawiany obiekt został zaliczony do obiektów o stopniu zabezpieczenia.

Zgodnie  z Polską Normą PN-EN 50131 komponenty wykorzystywane przez część systemu chroniącego pomieszczenia  o stopniu zabezpieczenia 2 powinny spełniać wymagania co najmniej dla stopnia zabezpieczenia 2.

## Koncepcja ochrony obiektu

Obiekt w myśl zapisów PN-EN-50131-1 jest chroniony systemem alarmowym realizującym 2 stopień zabezpieczenia. Wybór stopnia zabezpieczenia wynika z charakteru obiektu.

Obiekt należy wyposażyć w urządzenia systemu alarmowego wykrywającego i sygnalizującego włamanie, do pomieszczeń chronionych.

Projektowany System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN sprawuje nadzór elektroniczny w obiekcie i sygnalizuje wystąpienie zagrożeń włamaniem (czujki przestrzenne, magnetyczne).

Całość instalacji będzie zabezpieczona antysabotażowo.

Możliwość podziału na niezależne strefy dozorowe sterowane przez manipulatory kodowe zapewnia pełną kontrolę upoważnionych pracowników nad poszczególnymi im przynależnymi strefami.

Użytkownicy upoważnieni do obsługi poszczególnych stref posiadają kody dostępu jednoznacznie identyfikujące osobę obsługującą system alarmowy. Zostaje to odnotowane w pamięci centrali.

Równolegle z lokalnym alarmowaniem każdy sygnał alarmowy może być przesyłany do centrum monitorowania SMA mającego bezpośrednią łączność z Policją, oraz zapewniający reakcję grupy interwencyjnej lub służb ochrony. System alarmowy można przyłączyć do stacji monitorującej następującymi kanałami przekazu informacji:

- za pośrednictwem łącza telefonicznego - poprzez łącze komutowane przekazywana jest pełna informacja o stanie systemu alarmowego, alarmujących liniach dozorowych, użytkownikach obsługujących system alarmowy,

- za pośrednictwem łącza radiowego - przekazywana jest informacja o alarmach, usterkach systemu alarmowego i statusie centrali w sposób globalny.

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony obiektu system elektronicznego zabezpieczenia powinien być uzupełniony o jednolity system mechanicznych zabezpieczeń obiektu spełniających wymogi zgodne z klasą jego zagrożenia.

## Charakterystyka systemu alarmowego

Podstawową częścią systemu jest jednostka centralna, która decyduje o jego możliwościach programowych. Każda jednostka centralna posiada 2 magistrale transmisyjne, do których dołączane są moduły systemu w ilości niezbędnej do realizacji danego projektu. Dzięki przyjętemu sposobowi komunikacji poszczególne moduły systemu mogą być oddalone od centrali. Centrala posiada również 16 linii dozorowych konwencjonalnych. Centrala posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co pozwala na rozwijanie systemu w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności wymiany całego sprzętu.

Centrala wyróżnia się rozbudowanym zestawem kodów dostępu, pozwalającym na stosowanie kodów 4-, 6-cyfrowych. Każdemu z kodów można przypisać poziom autoryzacji, określając w ten sposób, do których funkcji lub partycji systemu użytkownik będzie miał dostęp.

Każda jednostka centralna posiada magistrale transmisyjne, do których dołączane są moduły systemu w ilości niezbędnej do realizacji danego projektu. System posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co pozwala na rozwijanie systemu w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności wymiany całego sprzętu.

## Manipulatory do obsługi systemu alarmowego

Do obsługi systemu polegającej na załączaniu i wyłączaniu z dozoru partycji wydzielonych na potrzeby ochrony budynku zaprojektowano klawiatury systemowe zapewniające pełną funkcjonalność.

## Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny.

Budowa sygnalizatora uniemożliwia w sposób mechaniczny sabotowanie sygnalizatora poprzez zapiankowanie bez konieczności stosowania dodatkowych modułów.

## Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

Wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych projektuje się instalację sygnalizatorów spełniających wymagania normy EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2). Projektuje się akustyczne sygnalizatory przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, wyposażony w  przetwornik piezoelektryczny.

## Czujka ścienna pasywnej podczerwieni Grade 2

Projektuje się w instalację pomieszczeniach czujek pasywnej podczerwieni spełniających wymagania stopnia Grade 2.

## Czujka kontaktronowa (magnetyczna)  Grade 2

Do nadzoru drzwi wejściowych projektuje się użycie kontaktronów o właściwościach spełniających wymagania co najmniej stopnia Grade 2.

## Ochrona sabotażowa systemu alarmowego

Wszystkie elementy systemu chronione są stykami sabotażowymi. Możliwe jest identyfikowanie w centrali sabotażu każdej linii. Centrala kontroluje również sabotaż obudowy centrali i modułów.

## Instalacja okablowania

Okablowanie w budynku wykonać:

- W ciągach poziomych przewody układać w korytach metalowych kablowych w przedziałach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziału na sygnałowe cyfrowe, sygnałowe analogowe, zasilające.

- W ciągach poziomych i pionowych poza korytkami na ścianach i sufitach przewody układać w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.

- Kable osobnych linii dozorowych można położyć w jednej wspólnej osłonie. Okablowanie wykonać w systemie „punkt-punkt” – bez łączeń pośrednich.

- Do wykonania instalacji użyć przewodu YTDYekw 6x0,5. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć przewodów w puszkach - instalację wykonać w trybie „ punkt - punkt ”.

- Wszystkie przewody z instalacji schodzą się w stalowych skrzynkach, w których należy zainstalować centralę alarmową, moduły zasilaczy i rozszerzeń oraz akumulatory awaryjnego zasilania. Ekrany kabli połączyć i uziemić.

## Montaż urządzeń

System zamontować i uruchomić zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej systemu.

Wykonawca systemu musi spełniać następujące wymagania:

- Zalecana Koncesja MSWiA na działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego.

- Wpis na listę Pracowników Zabezpieczenia Technicznego kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadanie.

- Doświadczenie w montażu i uruchamianiu systemów wybranego systemu potwierdzone referencjami inwestorów.

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawcę urządzeń). Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

## Zasilanie systemu alarmowego.

### Zasilanie AC 230V

Urządzenia systemu zainstalowane w budynku są zasilane z obwodu rozdzielnicy elektrycznej.

### Zasilanie DC 12V

Zasilanie awaryjne DC 12V, realizowane jest w oparciu o zasilacze centrali alarmowej buforowane akumulatorami o dobranej pojemności. Dostarczają one zasilania awaryjnego systemowi alarmowemu w przypadku braku podstawowego zasilania z sieci 230 V AC. Przyjęto maksymalny czas pracy systemu na zasilaniu awaryjnym wynoszący 36 godzin ( przyłączenie systemu do stacji monitorującej i podpisanie przez Inwestora lub użytkownika umowy konserwacyjnej z czasem reakcji serwisu 4 godziny). W przypadku nie spełnienia tych warunków pojemności akumulatorów należy skorygować.

## Przeglądy okresowe

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom. Umowy na ten temat powinny być zawarte pomiędzy użytkownikiem a organizacją serwisową natychmiast po zakończeniu instalowania, niezależnie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy też nie.

### Obsługa codzienna

Należy zapewnić, aby w każdy dzień roboczy wykonane było następujące sprawdzenie, polegające na stwierdzeniu, że:

- centrala wykazuje stan normalnej, bezusterkowej pracy, a każda odchylenie od stanu normalnego jest zapisywane w książce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizacji prowadzącej obsługę techniczną;

- każdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego został należycie potraktowany;

- instalacja została odpowiednio przywrócona do stanu podstawowego po każdym wyjściu ze stanu normalnej pracy.

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

### Obsługa miesięczna

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik powinien zagwarantować, aby:

- wykonano kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej;

- wykonany był test wskaźników i zgłoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek wskaźnika.

Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji i akcja naprawcza powinna być podjęta tak szybko, jak to jest możliwe.

### Obsługa kwartalna

Co najmniej jeden raz na 3 miesiące użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

- przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej;

- sprawdziła wszystkie wpisy do książki eksploatacji i podjęła wszelkie niezbędne działania, ażeby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

- spowodowała zadziałanie czujek w celu sprawdzenia zdolności centrali do odbioru i wyświetlenia poprawnego sygnału alarmu, do emisji alarmu dźwiękowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urządzeń pomocniczych;

- sprawdziła funkcje nadzorowania uszkodzeń centrali;

- tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowała zadziałanie każdego łącza do stacji monitorującej lub do zdalnego centrum z obsługą;

- zbadała, czy zaistniały jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, które mogą wpłynąć na wymagania dotyczące rozmieszczenia czujek i sygnalizatorów dźwiękowych.

Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

### Obsługa roczna

Co najmniej raz do roku użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

- przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdziła każdą czujkę pod względem poprawności działania, zgodnie z zaleceniami producenta;

- sprawdziła zdolność centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkcji;

- wykonała sprawdzenie przez oględziny w celu potwierdzenia, że wszystkie połączenia kablowe i aparatura są pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- wykonała kontrolę wzrokową w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w zasiedleniu zakłóciły zasady dotyczące rozmieszczenia przycisków napadowych, czujek i sygnalizatorów dźwiękowych. Kontrola wzrokowa powinna również potwierdzić, że przed każdą czujką jest zapewniona wolna przestrzeń we wszystkich kierunkach oraz że wszystkie elementy obsługowe i przyciski pozostają dostępne.

- zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

Każda bateria powinna być wymieniana w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń podanych przez producenta baterii.

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.

# System telewizji zbiorczej – RTV/SAT

## Koncepcja budowy systemu telewizji zbiorczej – RTV/SAT

Uniwersalna instalacja telewizyjna powinna umożliwiać odbiór: naziemnej telewizji DVB-T, analogowego radia FM, cyfrowego radia DAB, telewizji satelitarnej oraz umożliwiać realizację dostępu do usług sieci kablowej.

W projektowanym obiekcie przewidziano instalację gniazd RTV/SAT w salach lekcyjnych, oraz innych wytypowanych pomieszczeniach. Projektuje się dostawę do każdego gniazda przyłączeniowego sygnału cyfrowej telewizji naziemnej, radia, oraz sygnału niezbędnego do podłączenia tunera satelitarnego.

## Instalacja multiswitchowa magistralna

W przedmiotowej instalacji wykorzystano topologię okablowania obejmującą 5-cio kablową magistralę schodzącą pionem w klatce schodowej. W obrębie klatki na każdej kondygnacji przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w multiswitch, z którego w topologii gwiazdy rozchodzić się będą kable do gniazd końcowych.

Przy pomocy kabla koncentrycznego Triset-113 PE poprowadzono pięciokablową magistralę do metalowej obudowy zamontowanej na najwyższej kondygnacji budynku, w której umieszczono zestaw wzmacniaczy: szerokopasmowy wzmacniacz umożliwiający wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnałów IF dla 4 par polaryzacja-pasmo, jak i zasilenie wszystkich urządzeń aktywnych w instalacji, takich jak konwertery LNB oraz multiswitche. W celu rozprowadzenia sygnału DVB-T, zdecydowano się na zastosowanie czterokanałowego wzmacniacza umożliwiającego selektywne wzmocnienie oraz wyrównanie 4 multipleksów cyfrowych zapewniając wysoki i stabilny (układ automatycznej kontroli wzmocnienia AGC) poziom sygnału na wyjściu. Przez wszystkie kondygnacje budynku poprowadzono kablową magistralę (5 przewodów) poprzez metalowe obudowy zamontowane na poszczególnych kondygnacjach.

Sygnał naziemny DVB-T ze wzmacniacza szerokopasmowego kierowany jest do instalacji multiswitchowej, w której łączy się z sygnałem satelitarnym. Gniazda przyłączeniowe RTV/SAT umożliwiają przyłączenie tunerów DVB-T telewizorów i tunerów satelitarnych. Punkty przyłączeniowe wyposażone są w kable U/UTP i gniazda przyłączeniowe RJ45 do realizacji połączenia multiroom.

Multiswitch MR-512 umożliwia łączenie sygnałów VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnałami częstotliwości pośredniej (IF) w zakresie 950-2150 MHz z czterech polaryzacji i przesyłanie ich jednym przewodem do 12 odbiorników satelitarnych.

## Okablowanie systemu telewizji zbiorczej – RTV/SAT

Trasy przebiegu instalacji pokazano na rysunkach. Do wykonania instalacji użyć przewodów: TRISET-PROFI – przewody wewnętrzne i TRISET-113 PE – przewody zewnętrzne do podłączenia anten, YDY3x2,5 – zasilanie wzmacniaczy. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć przewodów w puszkach - instalację wykonać w trybie „ punkt - punkt ”.

Przewody układać w korytach z elementów prefabrykowanych umieszczonych w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym i podwieszonym, rurkach PCV pod tynkiem.

Wszystkie przewody z instalacji schodzą się w stalowych skrzynkach „multimedialnych”, w których należy zainstalować zasilacze, wzmacniacze i multiswitche. Do podłączeń używać kompresowanych złącz typu F.

## Montaż systemu

Lokalizacja gniazd została pokazana na rysunku.

Uwagi montażowe na temat multiswitchy Terry:

- Jest bardzo ważne, by poziomy sygnałów na różnych wejściach były możliwie równe. Dotyczy to przede wszystkim sygnałów z dwóch pasm oraz z dwóch różnych satelitów. Wyrównanie poziomów sygnałów z dwóch różnych polaryzacji jest mniej ważne, gdyż programy nadawane w dwóch różnych polaryzacjach zawsze mają różne częstotliwości i możliwość wzajemnego wpływu dwóch programów z różnych polaryzacji jest mała. Jeżeli różnica jest duża, to w przypadku multiswitchy 9–wejściowych, należy silniejszego satelitę dołączyć do wejścia A, a słabszego do wejścia B, zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

- Poziom sygnałów satelitarnych powinien zawierać się w przedziale 50-90dBuV. Górne ograniczenie wynika z maksymalnego poziomu wyjściowego wynoszącego 102dBuV. Należy zwrócić uwagę, że multiswitche MS951 i MS553 w przelocie posiadają niewielkie tłumienie około 2,5dB. Oznacza to, że ilość kaskadowanych multiswitchy nie powinna przekroczyć 3 - 4 chyba, że zastosujemy wzmacniacze satelitarne.

- Poziom sygnałów telewizji naziemnej na wejściu multiswitcha z pasywnym torem TV powinien zawierać się w przedziale 80-95dBuV. Tak wysoka wartość poziomu dla telewizji naziemnej wynika z pasywnego toru sygnałów telewizji. W przypadku multiswitchy tłumienie pomiędzy wejściem naziemnym, a wyjściem do odbiornika wynosi we wszystkich multswitchach około 19 dB, a tłumienie w przelocie wynosi około 3,5 dB.

- Sygnały telewizji naziemnej są dostępne także i wtedy, kiedy do multiswitchy nie są dołączone żadne odbiorniki satelitarne, a same multiswitche nie są zasilane.

- Każde nieużywane złącze wejściowe musi być obciążone rezystorem 75 omów. Rezystory dołączane do wejść i wyjść satelitarnych nie mogą przepuszczać prądu stałego. Niepodłączone wyjścia do odbiorników można zostawić nieobciążone.

- W przypadku dołączenia zasilacza 18 V w multiswitchach MS952, na wejściach skojarzonych z polaryzacja pionowa jest dostępne napięcie 14 V, a na wejściach skojarzonych z polaryzacja poziomą jest dostępne napięcie 18 V. Spadek napięcia zasilania na multiswitchach przelotowych jest nie większy niż 0,1 V, jeżeli prąd zasilania konwerterów nie przekracza 1 A.

- Multiswitche 5 - wejściowe są przystosowane do sterowania sygnałami analogowymi: napięciem 14/18 V oraz sygnałem 0/22kHz.

- Napięcia przełączające polaryzacje 14V i 18V powinny zawierać się w granicach odpowiednio: 11,5-14,5V oraz 16,5-19V. Amplituda sygnału 22 kHz i DiSEqC powinna wynosić 0,6V.

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawcę urządzeń). Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia, oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót wykonawca powinien:

- stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

## Obsługa systemu.

System oraz jego części składowe powinny obsługiwać tylko osoby posiadające potwierdzone przez firmę instalacyjną przeszkolenie w niezbędnym do obsługi zakresie. Szkolenia powinny być wznawiane przy zmianie obsługi systemu oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji systemu.

## Przeglądy okresowe

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom. Umowy na ten temat powinny być zawarte pomiędzy użytkownikiem, a organizacją serwisową natychmiast po zakończeniu instalowania, niezależnie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy też nie.

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe. Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.

# Zestawiemie materiałów i urządzeń

UWAGA:

Niżej podane ilości materiałów i urządzeń mają charakter orientacyjny. Oferent przed złożeniem oferty winien je zweryfikować, by złożona oferta zawierała wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie inwestycji jej rozruch i dopuszczenie do użytkowania.

|  | Montaż szafy aparaturowej i zasilacza UPS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł bateryjny MBKR-J3 lub równoważny | kpl | 1 |
| 2 | Szafa aparatowa 19" 42U 600x1000 WZ-IT-426010-44AA-4-161 lub równoważna | szt | 1 |
| 3 | Zasilacz awaryjny Lupus KR-J 3000 lub równoważny | kpl | 1 |
| 4 | ZP Listwa zasilajaca LZI30/9 do szaf ZPAS WZ-LZI30-09-00-000 lub równoważna | szt | 1 |
| 5 | ZP Łącznik narożników cokołu ZPAS WZ-1982-05-05-161 lub równoważny | szt | 2 |
| 6 | ZP Łącznik narożników cokołu ZPAS WZ-1982-05-08-161 lub równoważny | szt | 2 |
| 7 | ZP Narożnik cokołu 100 mm ZPAS WZ-2401-05-02-161 lub równoważny | kpl | 1 |
| 8 | ZP Panel szczotkowy 1U do szaf ZPAS WZ-SB63-00-01-161 lub równoważny | szt | 9 |
| 9 | ZP Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W z termostatem ZPAS WN-0200-06-04-161 lub równoważny | szt | 1 |
| 10 | ZP Zaślepka 1U do szaf WZ-SB00-33-01-161 lub równoważna | szt | 6 |
| 11 | ZP Zaślepka 2U do szaf WZ-SB00-33-03-161 lub równoważna | szt | 4 |
|  | Nakłady pomocnicze: |  | 1 |
|  | Wykonanie okablowania dla instalacji SSP i SOG |  |  |
| 1 | Cement portlandzki CEM I bez dodatków | t | 0,29987 |
| 2 | Kotwy stalowe z atestem CNBOP | szt | 1270,5 |
| 3 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 1,727 |
| 4 | Przewód HDGs 3x2,5 | m | 36,4 |
| 5 | Przewód HTKSH PH90ekw 1x2x0,8 | m | 156 |
| 6 | Przewód HTKSH PH90ekw 2x2x1 | m | 104 |
| 7 | Przewód HTKSHekw PH90 3x2x1 | m | 104 |
| 8 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 624 |
| 9 | Puszka osprzętowa podtynkowa do ścian z cegły | szt | 17,34 |
| 10 | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 | m | 653,12 |
| 11 | Uchwyt przewodu PH z atestem CNBOP | szt | 1270,5 |
| 12 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,2512 |
| 13 | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 | szt | 257,48 |
|  | Nakłady pomocnicze: |  | 1 |
|  | Montaż i uruchomienie urządzeń systemu SSP - SOG |  |  |
| 1 | Akumulator 12V/40Ah | szt | 4 |
| 2 | MR Centrala oddymiania - 1,1kW(F-ZAS.REZ.)/1xSAP/1xBF24VDC/1xKCD/1xRPO/1xOKNO OSO 24VDC 4A/1xBECK/Wyk.Wew/ lub równoważna | szt | 1 |
| 3 | MR Czujka dymu UG-3-A40 lub równoważna | szt | 1 |
| 4 | MR Osłona UG-COVER lub równoważne | szt | 1 |
| 5 | MR Przepustnica wielopłaszczyznowa szczelna, cięgnowa typu mcr MPWS /600 x 600 /BF 24 lub równoważna | kpl | 1 |
| 6 | MR Przetwornik ciśnienia 984M.523D04 lub równoważny | szt | 1 |
| 7 | MR Przycisk oddymianie RPO lub równoważny | szt | 3 |
| 8 | MR Rurka Ventyriego 0,6m VR-06M lub równoważne | szt | 1 |
| 9 | MR Wentylator osiowy mcr Monsun 50/2-1,1-495/8-4/D25/BO / 2xPołączenie elastyczne KD-35 / 4x Przeciwkołnierz PK-35 / Siatka ochronna SO-35 / 2x Stopy montażowe SW-35 / 4x Amortyzatory AM/BM-35 / Wyłącznik serwisowy WS-6P16A lub równoważny | kpl | 1 |
| 10 | PA Centrala systemu SSP POLON 6000 według konfiguracji w projekcie - lub równoważna | kpl | 1 |
| 11 | PA Czujka optyczna dymu DOR 4046 -lub równoważna | szt | 58 |
| 12 | PA Gniazdo czujki G-40 - lub równoważna | szt | 63 |
| 13 | PA Moduł sterująco-kontrolny EKS-6004 - lub równoważny | szt | 1 |
| 14 | PA Moduł sterująco-kontrolny EKS-6022 - lub równoważny | szt | 1 |
| 15 | PO Przycisk przewietrzanie PP-62 lub równoważny | szt | 1 |
| 16 | PO ROP-4001M lub równoważny | szt | 14 |
| 17 | W2 Puszka PIP 2A - lub równoważna | szt | 8 |
| 18 | W2 Puszka z atestem CNBOP lub równoważna | szt | 4 |
| 19 | W2 Sygnalizator akustyczny SA-K7 N6M - lub równoważny | szt | 8 |
|  | Instalacja okablowania strukturalnego OS |  |  |
| 1 | Cement portlandzki CEM I bez dodatków | t | 0,23875 |
| 2 | CI CISCO SG350-28P-K9-EU Switch: L3 managed, 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP combo + 2 x SFP, rack-mountable lub równoważny | szt | 2 |
| 3 | Gniazdo 2 x RJ45 | szt | 36 |
| 4 | Kabel krosowy | szt | 222 |
| 5 | MO Moduł RJ-K45 kat.6 - MOLEX KSJ-00033-02 - lub równoważny | szt | 222 |
| 6 | Panel krosowy 19" 24xKeystone bez modułów Molex PID-00257 lub równoważny | szt | 5 |
| 7 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 1,375 |
| 8 | Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut LSZH - CAA-00325 lub równoważny | m | 5714,8 |
| 9 | Puszka osprzętowa podtynkowa do ścian z cegły | szt | 41,82 |
| 10 | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 | m | 1040 |
| 11 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,2 |
| 12 | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 | szt | 410 |
|  | Nakłady pomocnicze: |  | 1 |
|  | System RTV/SAT |  |  |
| 1 | Gniazdo RTV/SAT | szt | 5,1 |
| 2 | Maszt pomocniczy wysokości 6·m | szt | 1 |
| 3 | Przewód TRISET-113 PE | m | 104 |
| 4 | Przewód TRISET-PROFI | m | 416 |
| 5 | Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 | m | 26 |
| 6 | Puszka osprzętowa podtynkowa do ścian z cegły | szt | 5,1 |
| 7 | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 | m | 104 |
| 8 | Wtyk współosiowy | szt | 44 |
| 9 | Zestaw urządzeń RTV/SAT według projektu | kpl | 1 |
|  | Nakłady pomocnicze: |  | 1 |
|  | Dostawa i montaż systemu telekomunikacyjnego |  |  |
| 1 | Aparat telefoniczny VoIP KX-DT543 lub równoważny | szt | 1 |
| 2 | Aparat telefoniczny VoIP Platan IP-T200G lub równoważny | szt | 15 |
| 3 | Elementy mocujące 4 M 6 | kpl | 1 |
| 4 | Kołki kotwiące | szt | 12 |
| 5 | Serwer telekomunikacyjny Platan Proxima lub równoważny | kpl | 1 |
| 6 | Stacja bramowa DB 07 2P lub równoważna | szt | 2 |
| 7 | Stacja bramowa DB 07 8P lub równoważna | szt | 1 |
|  | Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV IP |  |  |
| 1 | Dysk twardy 6 TB | szt | 8 |
| 2 | Kabel krosowy 0,25m kat.6 | szt | 28 |
| 3 | Kamera IP DS-2CD2047G1-L lub równoważna | szt | 11 |
| 4 | Kamera IP DS-2CD2327G1-L lub równoważna | szt | 17 |
| 5 | Rejestrator cyfrowy wizji DS-9632NI-I8 32Ch 4K lub równoważny | szt | 1 |
|  | Dostawa i montaż systemu SSWiN |  |  |
| 1 | Akumulator 12V/18Ah | szt | 2 |
| 2 | Cement portlandzki CEM I bez dodatków | t | 0,14325 |
| 3 | Centrala alarmowa INTEGRA - klawiatura systemowa INTEGRA KLCD-GR lub równoważna | szt | 2 |
| 4 | Centrala alarmowa INTEGRA 64 - zasilacz systemowy APS-412 lub równoważny | szt | 1 |
| 5 | Centrala alarmowa INTEGRA 128 - ekspander INT-E lub równoważny | szt | 4 |
| 6 | Czujka dualna - pasywnej podczerwieni i mikrofalowa | szt | 3 |
| 7 | Czujka magnetyczna | szt | 4 |
| 8 | Czujka pasywnej podczerwieni | szt | 34 |
| 9 | Obudowa centrali lub modułów | szt | 2 |
| 10 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 0,825 |
| 11 | Przewód YTDY 6x0,50·mm lub równoważny | m | 1040 |
| 12 | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 | m | 312 |
| 13 | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny | szt | 6 |
| 14 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | szt | 2 |
| 15 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,12 |
| 16 | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 | szt | 123 |
|  | Nakłady pomocnicze: |  | 1 |